Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского

муниципального района

от ______________ № __________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД ЭНГЕЛЬС

| № п/п | Наименование | гриф | Масштаб*, формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждаемая часть к схеме теплоснабжения | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 2 | Схема тепловых сетей на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области | н/с | М 1:10 000 |  |
| 3 | Карта «Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, М 1:25 000» | н/с | М 1:25 000 |  |

Содержание

Введение	6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного  спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель  в границах городского поселения	7

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных  фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением  объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания  промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого  5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	7

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на каждом этапе	10

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,  расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	18

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	19

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия  систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	19

2.2. Решение о присвоении организации (организациям) статуса единой теплоснабжающей организации	25

2.3. Описание существующих и перспективных зон деятельности  индивидуальных источников тепловой энергии	44

2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой  мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах деятельности  источников тепловой энергии, в том числе работающих  на единую тепловую сеть, на каждом этапе	49

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый  в соответствии с методическими указаниями по  разработке схем теплоснабжения	64

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	75

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	75

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой  энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	83

Раздел 4. Основные положения мастер-плана  развития систем теплоснабжения городского поселения	90

4.1. Описание вариантов развития теплоснабжения городского поселения	90

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта город Энгельс	93

Раздел 5. редложения по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии	96

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность и (или)  целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или  реконструируемых источников тепловой энергии	96

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих  и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	98

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения	98

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии и котельных	99

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу  избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если  продление срока службы технически невозможно  или экономически нецелесообразно	99

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой  энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии	99

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,  либо по выводу их из эксплуатации	99

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии  в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  и оценка затрат при необходимости его изменения	99

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой  мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	100

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих  источников тепловой энергии с использованием возобновляемых  источников энергии, а также местных видов топлива	100

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модернизации тепловых сетей	103

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой  мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии (использование существующих резервов)	103

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных  приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку	103

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий,  при наличии которых существует возможность поставок тепловой  энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	106

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования  системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных  в пиковый режим работы или ликвидации котельных	106

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной  надежности теплоснабжения потребителей	106

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения	106

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы  горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо  строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых  пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем  горячего водоснабжения	106

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы  горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует  необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей  внутридомовых систем горячего водоснабжения	106

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	107

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника  тепловой энергии по видам основного, резервного и  аварийного топлива на каждом этапе	107

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение  и (или) модернизацию	111

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	111

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций  и тепловых пунктов на каждом этапе	118

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического  режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	125

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для  перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	125

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	125

Раздел 10. Решения о распределении тепловой  нагрузки между источниками тепловой энергии	126

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	126

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения  со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения	126

12.1. Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	126

12.2. Описание проблем организации газоснабжения  источников тепловой энергии	126

12.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке)  региональной программы газификации жилищно- коммунального  хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения  согласованности такой программы с указанными в схеме  теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой  энергии и систем теплоснабжения	127

12.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической  системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их  состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	127

12.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	127

12.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	127

12.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке)  схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	128

Раздел 13. Индикаторы развития систем  теплоснабжения поселения	128

13.1. Общие положения	128

13.2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне  деятельности системы теплоснабжения, с учетом перспективного  изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)	128

13.3. Индикаторы, характеризующие динамику  функционирования источников комбинированной  выработки электрической и тепловой энергии	141

13.4. Индикаторы, характеризующие функционирование  источников тепловой энергии (мощности) в системе  теплоснабжения, образованной на базе котельных	144

13.5. Индикаторы, характеризующие динамику изменения  показателей тепловых сетей	152

13.6. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода Схемы теплоснабжения	172

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия	182

14.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1	182

14.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2	189

Список использованных источников	197

- Введение

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на период до 2028 года (далее также – Схема; муниципальное образование город Энгельс, городское поселение) осуществляется в соответствии с требованиями статей 6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Техническим заданием на выполнение актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области до 2028 года.

Основанием для актуализации Схемы являются:

- Схема теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на период до 2028 года, утвержденная постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 19.12.2014 года № 7306 (актуализированная в редакции постановления администрации Энгельсского муниципального района от 01.03.2021 года № 730 «О внесении изменений в Схему теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области до 2028 года, утвержденную постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 19 декабря 2014 года № 7306»;

- Материалы теплоснабжающих организаций (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям,  эксплуатационная документация).

Показатели существующего и перспективного 
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 
в границах городского поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных 
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 
5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Существующая застройка территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

Муниципальное образование город Энгельс располагается на левом берегу реки Волги, напротив города Саратова.

Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади жилого, общественно-делового и производственного фонда, обеспеченности жилой площадью населения представлены в таблице 1.1.1.

| № п/п | Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введено в эксплуатацию многоквартирных домов, тыс. м2 | 98,1 | 155,3 | 133,9 | 92,5 | 41,0 |
| 2 | Общая площадь жилого фонда с учетом введенных в эксплуатацию, тыс. м2 | 6705,3 | 6860,6 | 6994,5 | 7087,0 | 7128,0 |
| 3 | Население населенного пункта город Энгельс, тыс. чел. (указано состояние на 1 января текущего года) | 224,2 | 225,8 | 226,2 | 226,6 | 227 |
| 4 | Обеспеченность населения населенного пункта город Энгельс жильём, м2/чел. | 29,9 | 30,4 | 30,9 | 31,3 | 31,4 |
| 5 | Введено в эксплуатацию общественно-деловых площадей, тыс. м2 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 5,0 |
| 6 | Общая площадь общественно-делового фонда с учетом введенных в эксплуатацию, тыс. м2 | 878,0 | 882,0 | 882,0 | 893,0 | 898 |
| 7 | Введено в эксплуатацию производственных площадей, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Общая площадь производственного фонда с учетом введенных в эксплуатацию, тыс. м2 | 534,0 | 534,0 | 534,0 | 534,0 | 534,0 |
| 9 | Введено в эксплуатацию всех видов застройки с учетом сноса, тыс. м2 | 107,1 | 159,3 | 133,9 | 103,5 | 46,0 |
| 10 | Общая площадь всех видов застройки, тыс. м2 | 8117,3 | 8276,6 | 8410,5 | 8514,0 | 8560,0 |

Ретроспективные данные динамики численности населения городского поселения представлен на рис. 1.1.1.

Ретроспектива динамики численности населения городского поселения

Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе

Прогноз общего прироста отапливаемых площадей по годам первой пятилетки и по расчетным периодам в целом представлен на рис. 1.1.2 и должен составить:

- в 2020 г.							75,2 тыс. м2;

- в 2021 г.							241,5 тыс. м2;

- в 2022 г.							65,1 тыс. м2;

- в 2023 г.							70,2 тыс. м2;

- в 2024 г.							100,0 тыс. м2;

- всего в период с 2020 по 2024 гг.				552,0 тыс. м2;

- всего в период с 2025 по 2028 гг.				465,0 тыс. м2;

- всего в период с 2020 по 2028 гг.			1017,0 тыс. м2

Прогнозируемый общий прирост строительных площадей всех видов 
на территории городского поселения за весь расчетный период

Общий прирост отапливаемых площадей на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Энгельс, за счет нового строительства прогнозируется на уровне 1017 тыс. м2, что составит около 13 % к существующему общему фонду. Из них прирост жилых площадей составит 973 тыс. м2. По отношению к величине существующего жилого фонда его прирост за счет строительства в период до 2028 года составит около 13 %.

Обобщённые данные по перспективному строительству с разделением по видам застройки за первую пятилетку расчётного периода приведены на рис. 1.1.3.

Обобщенные данные по перспективному строительству с разделением 
по видам застройки период с 2020 по 2024 гг.

Обобщённые данные по перспективной жилой, общественно-деловой и производственной застройке приведены в табл. 1.1.2.

| № п/п | Назначение зданий | Перспективный прирост отапливаемых строительных площадей, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Многоквартирные дома | 72194 | 240530 | 65114 | 70168 | 95000 |
| 2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 4 | Производственные здания | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всего по городскому поселению | 75194 | 241530 | 65114 | 70168 | 100000 |

Продолжение таблицы 1.1.2

| № п/п | Назначение зданий | Перспективный прирост отапливаемых строительных площадей, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2024 гг. | 2025-2028 гг. | 2020-2028 гг. |
| 1 | Многоквартирные дома | 543006 | 430000 | 973006 |
| 2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общественно-деловые здания | 8000 | 35000 | 43000 |
| 4 | Производственные здания | 1000 | 0 | 1000 |
| 5 | Всего по городскому поселению | 552006 | 465000 | 1017006 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки

- Согласно представленным данным (выданные разрешения на строительство и проектные декларации) в отношении населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Энгельс, ожидается снижение темпов ввода новых жилых площадей относительно предшествующего периода с 2,0 до 1,0 млн.м2.

Итоговые показатели перспективного строительства в населенных пунктах городского поселения с учетом сноса и с указанием процентного прироста различных видов застройки относительно уровня базового года представлены в таблице 1.1.4.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2025 – 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост жилого фонда, тыс. м2 | 72,2 | 237,8 | 59,4 | 57,1 | 83,3 | 380,9 |
| 1.1 | Прирост многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 72,2 | 240,5 | 65,1 | 70,2 | 95,0 | 430,0 |
| 1.2 | Прирост индивидуального жилого фонда, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | 0,0 | 2,7 | 5,7 | 13,1 | 11,7 | 49,1 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда по годам, тыс. м2 | 7200,2 | 7438,0 | 7497,5 | 7554,6 | 7637,8 | 8018,7 |
| 3.1 | Общая площадь многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 7200,2 | 7438,0 | 7497,5 | 7554,6 | 7637,8 | 8018,7 |
| 4 | Прирост общественно-делового фонда, тыс. м2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 35,0 |
| 5 | Общая площадь общественно-делового фонда, тыс. м2 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 906,0 | 941,0 |
| 6 | Общая площадь жилого и общественно-делового фондов, тыс. м2 | 8101,2 | 8339,0 | 8398,5 | 8455,6 | 8543,8 | 8959,7 |
| 7 | Прирост производственного фонда, тыс. м2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Общая площадь производственного фонда, тыс. м2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Общий прирост строительных фондов с учетом сноса, тыс. м2 | 75,2 | 238,8 | 59,4 | 57,1 | 88,3 | 415,9 |
| 10 | Общая площадь строительных фондов, тыс. м2 | 8101,2 | 8340,0 | 8399,5 | 8456,6 | 8544,8 | 8960,7 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на каждом этапе

Существующие тепловые нагрузки потребителей

Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности) за последние пять лет на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Энгельс, представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе, Гкал/ч: | 5,29 | 7,72 | 6,43 | 5,16 | 2,31 |
| 1.1 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 4,70 | 7,45 | 6,43 | 4,44 | 1,97 |
| 1.2 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом и производственном фонде, Гкал/ч | 0,59 | 0,27 | 0 | 0,72 | 0,34 |
| 2 | Общая тепловая нагрузка потребителей (со средненед. ГВС), Гкал/ч | 517,38 | 525,10 | 531,53 | 536,69 | 539,00 |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч: | 381,31 | 388,76 | 395,19 | 399,63 | 401,6 |
| 3.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 339,49 | 345,7 | 351,06 | 354,76 | 356,4 |
| 3.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средненед.), Гкал/ч | 41,82 | 43,06 | 44,13 | 44,87 | 45,2 |
| 4 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 61,57 | 61,84 | 61,84 | 62,56 | 62,9 |
| 4.1 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 51,9 | 52,14 | 52,14 | 52,8 | 53,1 |
| 4.2 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на ГВС (средненед.), Гкал/ч | 9,67 | 9,7 | 9,7 | 9,76 | 9,8 |
| 5 | Тепловая нагрузка производственных потребителей, Гкал/ч | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| 6 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал | 1152,2 | 1177,3 | 1198,9 | 1213,9 | 1220,5 |
| 6.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 799,9 | 814,6 | 827,2 | 835,9 | 839,8 |
| 6.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 352,3 | 362,7 | 371,8 | 378,0 | 380,8 |
| 7 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде, тыс. Гкал | 198,5 | 199,3 | 199,3 | 201,3 | 202,3 |
| 7.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 117,1 | 117,6 | 117,6 | 119,1 | 119,8 |
| 7.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС, тыс. Гкал | 81,5 | 81,7 | 81,7 | 82,2 | 82,6 |
| 8 | Потребление тепловой энергии производств. потребителями, тыс. Гкал | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | 208,2 |
| 9 | Общее потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 1558,9 | 1584,8 | 1606,4 | 1623,4 | 1631,1 |
| 9.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал | 1125,2 | 1140,4 | 1153,0 | 1163,2 | 1167,7 |
| 9.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 433,8 | 444,5 | 453,5 | 460,2 | 463,3 |

Данные о существующих тепловых нагрузках с разделением по кадастровым кварталам представлены в Приложении 1.

Прогнозы изменения тепловых нагрузок на каждом этапе за 
счет нового строительства и сноса зданий, с разделением 
по видам теплопотребления и видам новой застройки

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства, прогноз уменьшения тепловых нагрузок за счет сноса аварийных зданий и общий прогноз перспективного изменения тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки приведены в таблице 1.2.2.

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства с учётом сноса существующих зданий должен составить:

- в 2020 г.							3,6322 Гкал/ч;

- в 2021 г.							11,5976 Гкал/ч;

- в 2022 г.							2,6163 Гкал/ч;

- в 2023 г.							1,4822 Гкал/ч;

- в 2024 г.							3,0447 Гкал/ч;

- всего в период с 2020 по 2024 гг.				22,373 Гкал/ч;

- всего в период с 2025 по 2028 гг.				15,3337 Гкал/ч;

- всего в период с 2020 по 2028 гг.			37,7067 Гкал/ч;

Прогноз перспективного прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства с учётом сноса существующих зданий по расчетным периодам нарастающим итогом представлен на рис. 1.2.1.

      - Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства 
и сноса зданий с нарастающим итогом

- Таблица 1.2.2

| № п/п | Вид застройки | Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 2,8879 | 0,5053 | 3,3932 | 9,6214 | 1,6839 | 11,3053 | 2,6046 | 0,4558 | 3,0604 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Общественно-деловые здания | 0,167 | 0,072 | 0,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0,576 | 0 | 0,576 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 0 | 0 | 0 | 0,261 | 0,0227 | 0,2837 | 0,4441 | 0 | 0,4441 |
| 1.6 | Всего по городскому поселению | 3,0549 | 0,5773 | 3,6322 | 9,9364 | 1,6612 | 11,5976 | 2,1605 | 0,4558 | 2,6163 |

Продолжение таблицы 1.2.2

| № п/п | Вид застройки | Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2020 - 2024 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас) | Всего |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 2,105 | 0,4912 | 2,5962 | 2,85 | 0,665 | 3,515 | 20,0689 | 3,8012 | 23,8701 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0,377 | 0,0845 | 0,4615 |
| 1.4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,576 | 0 | 0,576 |
| 1.5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 0,755 | 0,359 | 1,114 | 0,5608 | 0,132 | 0,6928 | 2,0209 | 0,5137 | 2,5346 |
| 1.6 | Всего по городскому поселению | 1,35 | 0,1322 | 1,4822 | 2,4992 | 0,5455 | 3,0447 | 19,001 | 3,372 | 22,373 |

Продолжение таблицы 1.2.2

| № п/п | Вид застройки | Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2028 гг. |  |  | 2020 - 2028 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечасовое) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечасовое) | Всего |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 12,9 | 3,01 | 15,91 | 32,9689 | 6,8112 | 39,7801 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Общественно-деловые здания | 1,47 | 0,0875 | 1,5575 | 1,847 | 0,172 | 2,019 |
| 1.4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0,576 | 0 | 0,576 |
| 1.5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 2,1338 | 0 | 2,1338 | 4,1547 | 0,5137 | 4,6684 |
| 1.6 | Всего по городскому поселению | 12,2362 | 3,0975 | 15,3337 | 31,2372 | 6,4695 | 37,7067 |

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий с разделением по видам теплопотребления и видам новой застройки

Прогнозы прироста объема потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства, прогноз уменьшения потребления тепловой энергии за счет сноса аварийных зданий и общий прогноз перспективного изменения потребления тепловой энергии, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и видам новой застройки приведены в таблице 1.2.3.

Суммарный перспективный прирост объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса должен составить:

- в 2020 г.							12,0 тыс.Гкал;

- в 2021 г.							37,3 тыс.Гкал;

- в 2022 г.							8,93 тыс.Гкал;

- в 2023 г.							4,30 тыс.Гкал;

- в 2024 г.							10,5 тыс.Гкал;

- всего в период с 2020 по 2024 гг.				73,1 тыс.Гкал;

- всего в период с 2025 по 2028 гг.				54,8 тыс.Гкал;

- всего в период с 2020 по 2028 гг.			127,9 тыс.Гкал.

Прирост теплопотребления нарастающим итогом за счет нового строительства с учетом сноса представлен в графике на рис. 1.2.2.

Прирост потребления тепловой энергии за счет нового строительства 
и сноса существующих зданий нарастающим итогом

- Таблица 1.2.3

| № п/п | Вид застройки | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 6,804 | 4,257 | 11,061 | 22,671 | 14,186 | 36,857 | 6,137 | 3,84 | 9,977 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Общественно-деловые здания | 0,377 | 0,607 | 0,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 0 | 1,299 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | 0 | 0 | 0 | -0,615 | -0,191 | -0,806 | -1,046 | 0 | -1,046 |
| 1.6 | Всего по городскому поселению | 7,181 | 4,864 | 12,045 | 23,355 | 13,995 | 37,35 | 5,091 | 3,84 | 8,931 |

Продолжение таблицы 1.2.3

| № п/п | Вид застройки | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2020 - 2024 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечас.) | Всего |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 4,96 | 4,139 | 9,099 | 6,716 | 5,602 | 12,318 | 47,288 | 32,024 | 79,312 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0,105 | 0,579 | 0,851 | 0,712 | 1,563 |
| 1.4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 0 | 1,299 |
| 1.5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | -1,779 | -3,024 | -4,803 | -1,322 | -1,112 | -2,434 | -4,762 | -4,327 | -9,089 |
| 1.6 | Всего по городскому поселению | 3,181 | 1,115 | 4,296 | 5,868 | 4,595 | 10,463 | 44,676 | 28,409 | 73,085 |

Продолжение таблицы 1.2.3

| № п/п | Вид застройки | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2028 гг. |  |  | 2020 - 2028 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС (среднечасовое) | Всего | отопление и вентиляция | ГВС (среднечасовое) | Всего |
| 1.1 | Многоквартирные дома | 30,396 | 25,356 | 55,752 | 77,684 | 57,38 | 135,064 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Общественно-деловые здания | 3,316 | 0,737 | 4,053 | 4,167 | 1,449 | 5,616 |
| 1.4 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 0 | 1,299 |
| 1.5 | Вычитаемые нагрузки за счет сноса | -5,028 | 0 | -5,028 | -9,79 | -4,327 | -14,117 |
| 1.6 | Всего по городскому поселению | 28,684 | 26,094 | 54,778 | 73,36 | 54,503 | 127,863 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя 
на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строительства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблице 1.2.4.

- Таблица 1.2.4

| № п/п | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | общий | отопление и вентиляция | ГВС | общий | отопление и вентиляция | ГВС | общий | отопление и вентиляция | ГВС | общий | отопление и вентиляция | ГВС | общий |
| 1 | Энгельсская ТЭЦ-3 | 15,22 | 3,38 | 18,6 | 66,4 | 9,95 | 76,35 | 13,62 | 2,38 | 16 | 18,53 | 4,33 | 22,86 | 1,63 | 0,13 | 1,76 |
| 2 | Итого по ист. с комб. выраб. тепловой и электрич. энергии | 15,22 | 3,38 | 18,6 | 66,4 | 9,95 | 76,35 | 13,62 | 2,38 | 16 | 18,53 | 4,33 | 22,86 | 1,63 | 0,13 | 1,76 |
| 3 | Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 3 | 15,86 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 22 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 1,63 | 10,96 | 0 | 0 | 0 | 6,94 | 1,62 | 8,56 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,62 | 3,61 | 24,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная, Энгельсский район, п. Геофизик | 3,71 | 0,65 | 4,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная, город Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,69 | 0 | -12,69 | -21,57 | -10,25 | -31,82 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная, Энгельсский район, рп. Приволжский, ул. Мясокомбинатская | 0 | 0 | 0 | -7,45 | -0,65 | -8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная, город Энгельс, мкр. Энгельс-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Итого по котельным | 3,71 | 0,65 | 4,36 | 1,88 | 0,98 | 2,86 | 7,93 | 3,61 | 11,54 | -1,77 | -5,63 | -7,4 | -1,69 | 0 | -1,69 |
| 11 | Перспективные источники теплоснабжения | 57,2 | 10,01 | 67,21 | 235,48 | 41,2 | 276,68 | 42,63 | 7,46 | 50,09 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 10,3 | 60,7 |
| Итого по всем источникам: |  | 76,13 | 14,04 | 90,17 | 303,76 | 52,13 | 355,89 | 64,18 | 13,45 | 77,63 | 16,76 | -1,3 | 15,46 | 50,34 | 10,43 | 60,77 |

Продолжение табл. 1.2.4

| № п/п | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025-2028 гг. |  |  | Итого 2020-2028 гг. |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | общий | отопление и вентиляция | ГВС | общий |
| 1 | Энгельсская ТЭЦ-3 | 54 | 10,17 | 64,17 | 169,4 | 30,34 | 199,74 |
| 2 | Итого по ист. с комб. выраб. тепловой и электрич. энергии | 54 | 10,17 | 64,17 | 169,4 | 30,34 | 199,74 |
| 3 | Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 2 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 3 | 15,86 |
| 4 | Котельная, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 22 | 0 | 0 | 0 | 16,27 | 3,25 | 19,52 |
| 5 | Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 12 | 0 | 0 | 0 | 20,62 | 3,61 | 24,23 |
| 6 | Котельная, Энгельсский район, п. Геофизик | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 0,65 | 4,36 |
| 7 | Котельная, город Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. | 0 | 0 | 0 | -34,26 | -10,25 | -44,51 |
| 8 | Котельная, Энгельсский район, рп. Приволжский, ул. Мясокомбинатская | 0 | 0 | 0 | -7,45 | -0,65 | -8,1 |
| 9 | Котельная, город Энгельс, мкр.Энгельс-1 | -60,97 | 0 | -60,97 | -60,97 | 0 | -60,97 |
| 10 | Итого по котельным | -60,97 | 0 | -60,97 | -50,91 | -0,39 | -51,3 |
| 11 | Перспективные источники теплоснабжения | 145,2 | 29,5 | 174,7 | 530,91 | 98,47 | 629,38 |
| Итого по всем источникам: |  | 138,23 | 39,67 | 177,9 | 649,4 | 128,42 | 777,82 |

Итоговые актуализированные показатели спроса на тепловую энергию

Согласно представленным данным (выданные разрешения на строительство и проектные декларации) в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования город Энгельс, ожидается снижение темпов ввода новых жилых площадей относительно предшествующего периода. Итоговые показатели перспективного строительства с учетом сноса и с указанием процентного прироста различных видов застройки относительно уровня базового года представлены в таблице 1.2.5.

- Таблица 1.2.5

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2025 – 2028 гг. | Всего на 2028 г./ Прирост к уровню 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост жилого фонда, тыс. м2 | 72,2 | 237,8 | 59,4 | 57,1 | 83,3 | 380,9 | 890,7 |
| 1.1 | Прирост многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 72,2 | 240,5 | 65,1 | 70,2 | 95,0 | 430,0 | 973,0 |
| 1.2 | Прирост индивидуального жилого фонда, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | 0,0 | 2,7 | 5,7 | 13,1 | 11,7 | 49,1 | 82,3 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда по годам, тыс. м2 | 7200,2 | 7438,0 | 7497,5 | 7554,6 | 7637,8 | 8018,7 | +12,5% |
| 3.1 | Общая площадь многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 7200,2 | 7438,0 | 7497,5 | 7554,6 | 7637,8 | 8018,7 | +12,5% |
| 4 | Прирост общественно-делового фонда, тыс. м2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 35,0 | 43,0 |
| 5 | Общая площадь общественно-делового фонда, тыс. м2 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 906,0 | 941,0 | +4,8% |
| 6 | Общая площадь жилого и общественно-делового фондов, тыс. м2 | 8101,2 | 8339,0 | 8398,5 | 8455,6 | 8543,8 | 8959,7 | +11,6% |
| 7 | Прирост производственного фонда, тыс. м2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Общая площадь производственного фонда, тыс. м2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| 9 | Общий прирост строительных фондов с учетом сноса, тыс. м2 | 75,2 | 238,8 | 59,4 | 57,1 | 88,3 | 415,9 | 934,7 |
| 10 | Общая площадь строительных фондов, тыс. м2 | 8101,2 | 8340,0 | 8399,5 | 8456,6 | 8544,8 | 8960,7 | +11,6% |

Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Сводные данные по приросту тепловых нагрузок в горячей воде за счет новой производственной застройки с разделением по видам потребления представлены в сводной таблице 1.2.3, секция 4 (производственные здания) в п. 1.2.2.

Всего до 2028 года прогнозируется прирост тепловой нагрузки в 0,6 Гкал/ч в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Сводные данные по приросту объемов потребления тепловой энергии в горячей воде за счет новой производственной застройки с разделением по видам потребления представлены в сводной таблице 1.2.4, секция 4 (производственные здания) в п. 1.2.3.

Всего до 2028 года прогнозируется прирост объема потребления тепловой энергии на 1,3 тыс. Гкал в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, существующим промышленными потребителями не планируется. Данные о возможном развитии производства организациями не предоставлены. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, при увеличении объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Таким образом, значения существующего потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 
2028 года.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия 
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение большинства многоэтажных и среднеэтажных жилых кварталов и части промышленных территорий в границах городского поселения осуществляется от ООО «Энгельсская генерирующая компания» и котельных различной мощности, находящихся в собственности независимых от мощности Энгельсской ТЭЦ-3 предприятий.

Базовым источником системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании город Энгельс является источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией – ООО «Энгельсская генерирующая компания». Исторически в зоне действия ООО «Энгельсская генерирующая компания» расположены территории, занимаемые I, VI, XII градостроительными районами, включающими в себя южный жилой массив, часть центра и большую часть промышленных зон городского поселения. Зона деятельности ТЭЦ-3 значительно расширена за счет распределительных и внутриквартальных сетей, находящихся на балансе ООО «ЭТСК».

Недостаточная пропускная способность магистральных тепловых сетей, обслуживающих городское поселение, способствовала строительству нескольких новых источников теплоснабжения (котельных) и применения систем индивидуального отопления в зоне действия Энгельсской ТЭЦ-3.

Зоны действия многочисленных котельных локализованы на территории прилегающих кварталов, размеры зон находятся в прямой зависимости от мощности котельных, плотности застройки кварталов.

В Схеме все источники тепловой энергии являются изолированными и не имеют технологических связей. Исключение составляют 3 крупные котельные ОАО «ЭГТС», расположеннымикрорайоне жилой застройки на 1-м Студенческом проезде, ул. Колотилова и ул. Маршала Василевского А.М.

Существующие зоны деятельности систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными зонами деятельности на исходный 2021 год приведены на рисунках 2.1.1, 2.1.2.

Рис. 2.1.1.

Схема зон деятельности  источников тепловой энергии на территории гоодского поселения на 2021 г.

Рис. 2.1.2.

Схема зон деятельности источников тепловой энергии на территории городского пселения на 2021 г.

Границы зон деятельности существующих энергоисточников могут быть скорректированы в рамках ежегодной актуализации Схемы на основе данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и магистральных тепловых сетей.

На основании Материалов по обоснованию, являющихся неотъемлемой частью Схемы, были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчётный период (2021 – 2028 гг.).

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных площадок строительства учитывались следующие данные:

- выданные технические условия на подключение строящихся зданий к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения;

- близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих источников теплоснабжения;

- экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения.

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного теплоснабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые мощности ООО «Энгельсская генерирующая компания», ряда существующих котельных, а также новых крышных котельных.

В табл. 2.1.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки по каждой площадке нового строительства с определением объектов нового строительства в период 2021 – 2028 гг.

Табица 2.1.1.

Перспективные изменения тепловой нагрузки по каждой площадке нового строительства

| Кадастровый квартал | Перспективная зона теплоснабжения | Наименование объекта | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 - 2024 гг. | 2025- 2028 гг. | 2021- 2028 гг. |
| 64:50:10512 | А | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Берег Волги, ул. Кондакова, 1стр | 0,555 | 0 | 0,555 |
| 64:50:10302 | Б | Многоквартирный дом №19 в ЖК «Шурова гора», в городе Энгельсе, ул. Шурова гора, 7/17а | 1,2522 | 0 | 1,2522 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом №13 в ЖК «Шурова гора», в городе Энгельсе, ул. Шурова гора, 7 (7/12) | 0,6257 | 0 | 0,6257 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом №14 в ЖК «Шурова гора», в городе Энгельсе, ул. Шурова гора, 7 | 0,6257 | 0 | 0,6257 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом (1 очередь - дом №1д) в ЖК "Пляж", в городе Энгельсе, ул. Трудовая, 12/5стр | 0,4015 | 0 | 0,4015 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом (1 очередь - дом №1а) в ЖК "Пляж", в городе Энгельсе, ул. Трудовая, 12/6стр | 0,4015 | 0 | 0,4015 |
| 64:50:10506 | Г | Многоквартирный дом в городе Энгельсе на пересечении ул. Максима Горького и ул. Халтурина в ЖК "Эталон", ул. Максима Горького, 20 стр | 1,0984 | 0 | 1,0984 |
| 64:50:10503 | Д | Многоквартирный дом в городе Энгельсе на пересечении ул. Театральной иул. Халтурина в ЖК "На Театральной", 2 оч., блок-секция 1Б, ул. Халтурина, 27стр | 0,3835 | 0 | 0,3835 |
| 64:50:10503 | Д | Многоквартирный дом в городе Энгельсе на пересечении ул. Театральной и ул. Халтурина | 0,2997 | 0 | 0,2997 |
| 64:50:10508 | Е | Многоквартирный дом №1 в ЖК "Маяк", в городе Энгельсе, ул. Маяковского, 22 стр | 0,8481 | 0 | 0,8481 |
| 64:50:10702 | Ж | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Пушкина (1 оч.) в ЖК «Энгельс-Сити 3» (блок-секция АБ), ул. Пушкина, 100стр | 1,6801 | 0 | 1,6801 |
| 64:50:10702 | Ж | Многоквартирный дом ЖК «Энгельс-Сити 4» в городе Энгельсе, ул. Пушкина, 102стр | 2,4948 | 0 | 2,4948 |
| 64:50:21509 | И | Многоквартирный дом, в городе Энгельсе проспект Химиков | 0,6749 | 0 | 0,6749 |
| 64:50:20622 | К | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, угол ул. Маяковского и ул. Степной, 2 очередь | 0,9601 | 0 | 0,9601 |
| 64:50:10404 | Л | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Локомотив», секции А,Б,В,Г,Д, в городе Энгельсе, ул. 2-я Советская, 1стр | 1,2696 | 0 | 1,2696 |
| 64:50:20612 | М | Многоквартирный дом в ЖК «Перспектива», 2-я очередь, блок-секция 2-А, ул. Овражная, 30а-стр | 0,1722 | 0 | 0,1722 |
| 64:50:20612 | М | Многоквартирный дом в ЖК «Перспектива», 3-я очередь, блок-секции 2Б, 2В, 2Г, ул. Овражная, 30а-стр | 0,5111 | 0 | 0,5111 |
| 64:50:20603 | – | Снос в городе Энгельсе, ул. Одесская, 37 | -0,068 | 0 | -0,068 |
| 64:50:20603 | Н | Многокварный дом по проспекту Фридриха Энгельса - ул. Краснодарской, 2 оч., сек. Г, Д, Е, проспект Фридриха Энгельса, 85 | 1,3883 | 0 | 1,3883 |
| 64:50:20602 | О | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Харьковская, 3-я очередь | 0,6966 | 0 | 0,6966 |
| 64:50:21505 | П | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Традиция», блок секции 6-11, 1 этап, ул. Полтавская, 27в | 0,8773 | 0 | 0,8773 |
| 64:50:21505 | П | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Традиция», блок секции 2-5,12-19, 2 этап, ул. Полтавская, 27в | 1,5229 | 0 | 1,5229 |
| 64:50:21901 | Р | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1А, 1Б, проспект Строителей, 45Б | 0,2516 | 0 | 0,2516 |
| 64:50:21901 | Р | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1В, 1Г, 1Д, проспект Строителей, 45Б | 0,4221 | 0 | 0,4221 |
| 64:50:21901 | Р | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1Е, 1Ж, 1И, проспект Строителей, 45Б | 0,4197 | 0 | 0,4197 |
| 64:50:21901 | Р | Детский сад на 160 мест, проспект Строителей, 51 (47) | 0,239 | 0 | 0,239 |
| 64:50:31721 | С | Многоквартирный дом, ул. Краснознаменная, 48стр | 0,37 | 0 | 0,37 |
| 64:38:220404 | Т | Шесть многоквартирных домов в п. Геофизик, ул. Рабочая, з/у 10е | 0,1525 | 0 | 0,1525 |
| 64:50:21802 | У | Нежилое здание склада, проспект Строителей, 70 | 0,576 | 0 | 0,576 |
| 64:50:10203 | Ф | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 1,5175 | 0 | 1,5175 |
| 64:50:10204 | Ф | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 0 | 4,3675 | 4,3675 |

Перспективные площадки застройки (выделены желтым) приведена на рис. 2.1.3.

Рис. 2.1.3.

Перспективные площадки застройки городского поселения до 2028 года

На рис 2.1.3 перспективные зоны теплоснабжения на период 2021 – 2028 гг. обозначены буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф.

В таблице 2.1.2 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки по площадкам нового строительства в период 2021 – 2028 гг.; сведения о запланированных источниках тепловой мощности по каждой площадке.

Табл. 2.1.2.

Перспективные изменения тепловой нагрузки по каждой площадке нового строительства

| Площадка строительства | Источник тепла | Общая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2028 | 2021 - 2028 |
| А | Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 2 (ОАО «ЭГТС») | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| Б | Крышная котельная | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| В | Крышная котельная | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| Г | Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 22 (ОАО «ЭГТС») или крышная котельная | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| Д | Котельная, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 22 (ОАО «ЭГТС») | 0,38 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| Е | Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 12 (ОАО «ЭГТС») | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Ж | Котельная, город Энгельс, площадь Свободы, 11 (ООО «Энергоресурс»), ул. Пушкина, 109а (ООО «Стройресурс») | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
| И | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| К | Котельная, город Энгельс, ул. Пионерская, 76 (ООО «Энергоресурс») | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| Л | Котельная город Энгельс, ул. Гоголя, 5 (ОАО «ЭГТС») | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| М | Индивидуальные газовые котлы | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| Н | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| О | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| П | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| Р | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| С | Котельная, город Энгельс, ул. Краснознаменная, 47 (ОАО «ЭГТС») | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| Т | Индивидуальные газовые котлы | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| У | Энгельсская ТЭЦ-3/ ООО «ЭГК» | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| Ф | Перспективная котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 4,37 | 5,89 |
|  | Итого | 15,51 | 3,06 | 2,60 | 1,52 | 4,37 | 27,06 |

Перспективные зоны деятельности систем теплоснабжения источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными зонами действия до 2028 г. приведены на рисунке 2.1.4.

Рис. 2.1.4

Схема зон деятельности источников тепловой энергии на территории городского поселения на 2028 г.

Границы зон деятельности вновь строящихся энергоисточников могут быть скорректированы в рамках ежегодной актуализации Схемы при корректировке темпов перспективной застройки (прироста тепловой нагрузки).

В графической части Схемы отображены существующие и перспективные зоны деятельности ООО «Энгельсская генерирующая компания» и котельных теплоснабжающих организаций.

Решение о присвоении организации (организациям) статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2012 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в настоящей Схеме определяется единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее также – ЕТО).

Согласно пункту 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек, органом местного самоуправления.

В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) определяются границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), которые, в свою очередь, определяются границами системы (систем) теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии в границах зоны (зон) ее деятельности.

Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», определено, что зона действия системы теплоснабжения представляет собой территорию городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) включается в схему теплоснабжения в качестве самостоятельного раздела.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала теплоснабжающей организации;

- способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения соответствия организации указанным критериям соответствующие сведения у запрашиваются у теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимаются:

рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года эксплуатации;

ёмкость тепловых сетей - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации сведения о заявках организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) их деятельности, поданных в администрацию Энгельсского муцниципального района в течение одного месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также со дня размещения решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации,  размещаются на сайте администрации Энгельсского муниципального района в течение трех рабочих со дня окончания срока подачи таких заявок.

В соответствии с пунктом 5 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации к заявке должна прилагаться бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа.

Пунком 6 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации установлено, что в случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, статус единой теплоснабжающей организации присваивается в соответствии со следующими требованиями пунктов 7 - 10 указанных Правил:

в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации;

в случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Согласно пункту 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Базовым источником системы централизованного теплоснабжения (обеспечивающим более 40% тепловой нагрузки) в муниципальном образовании город Энгельс с 2026 года вляется источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – ООО «Энгельсская генерирующая компания». В зоне деятельности ООО «Энгельсская генерирующая компания» расположены территории, включающими в себя южный жилой массив, часть центра и большую часть промышленных зон города Энгельса.

Зона деятельности ООО «Энгельсская генерирующая компания» значительно расширена за счет распределительных и внутриквартальных сетей, обслуживаемых ООО «ЭТСК».

Зоны деятельности многочисленных котельных локализованы на территории прилегающих кварталов, размеры зон находятся в прямой зависимости от мощности котельных, плотности застройки кварталов.

На основе анализа данных по теплоснабжающим организациям, проведенного исходя из критериев и в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, которые предусмотрены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, сделаны выводы, на основе которых организациям присвоены статусы единых теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования город Энгельс.

На территории муниципального образования город Энгельс определено 12 зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, часть из них состоит из нескольких участков, наибольшее количество которых относится к зонам деятельности ОАО «ЭГТС».

Реестр границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице 2.2.

В соответствии с пунктом 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в настоящую Схему при ее актуализации.

Таблица2.2..

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Код участка зоны | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 01-1 | ТЭЦ Магистральные сети | ЕТО №1 ООО «Энгельсская генерирующая компания» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | ООО «ЭТСК» |  | Квартальные сети |  |  |
| 02 | ОАО «ЭГТС» | Котельная по ул. Маяковского, 12 | 02-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Маяковского, 99 | 02-02 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Пионерской, 2 | 02-03 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Петровской, 32А | 02-04 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Короткой, 8 | 02-05 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Тельмана, 1 | 02-06 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Гоголя, 5 | 02-07 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Телеграфной, 90 | 02-08 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Максима Горького, 2 | 02-09 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Коммунистической, 22 | 02-10 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Нефтяной, 9а | 02-11 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Коммунистической, 40 | 02-12 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Персидского, 11 | 02-13 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Чапаева, 25 | 02-14 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Максима Горького, 22 | 02-15 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Тельмана, 1а | 02-16 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Маяковского, 167 | 02-17 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Нестерова, 280 | 02-18 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Нестерова, 122А | 02-19 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Полиграфической, 188 | 02-20 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по пр-кту Фридриха Энгельса, 1 | 02-21 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Студенческой, 26 | 02-22 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Новой, 41 | 02-23 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Колотилова, 2б | 02-24 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по 1-му Студенческому проезду, 14 |  |  |  |  |
|  |  | Котельная по ул. Маршала Василевского А.М. |  |  |  |  |
|  |  | Котельная по ул. Пристанской, 166 | 02-25 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная во 2-м Микрорайоне | 02-26 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная, АРЗ, ул. Краснознаменная, 47 | 02-27 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по Волжскому проспекту, 61 | 02-28 | котельная + тепловая сеть | ЕТО №2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная, перинатальный центр, ул. Весенняя,8 | 02-29 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Смоленской, 15 | 02-30 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | Котельная по ул. Транспортной, 32 | 02-31 | котельная + тепловая сеть | ЕТО №2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Заводской, 8 | 02-32 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 03 | МУП «Покровск-тепло» |  | 03-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 3 МУП «Покровск-тепло» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  |  | 03-02 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 3 МУП «Покровск-тепло» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 04 | ООО «Приволжсктепло» | Котельная в р.п. Приволжский, бывшая тер. Мясокомбината | 04-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 4 ООО «Приволжсктепло» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 05 | ООО «ТК «ТУРА» | Котельная в мкр. Энгельс-1 | 03-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная на наб. имени генерал-лейтенанта Рудченко М.М., 1А | 05-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Студенческой, 187а | 05-02 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по пр-кту Строителей, 68 | 05-03 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п.11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Льва Кассиля, 14а | 05-04 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная ЭЗМИ | 05-05 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. 148-й Черниговской дивизии | 05-06 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Советской, 63 | 05-07 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Студенческой, 183/1 | 05-08 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Строителей, 38 | 05-09 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 06 | ООО «Прометей» | Полтавская | 06-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 5 ООО «Прометей»» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 07 | ООО «Стройресурс» | Котельная по ул. Лесозаводской, 14а | 07-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 7 ООО «Стройресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Московской, 30в | 07-02 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 7 ООО «Стройресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в р.п. Приволжский, ст. Анисовка, ул. Мясокомбинатская | 07-03 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 7 ООО «Стройресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по Восточному переулку | 07-04 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 7 ООО «Стройресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Пушкина, 109 | 07-05 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 7 ООО «Стройресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Гагарина | 07-06 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 7 ООО «Стройресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 08 | ООО «Теплоресурс» | Котельная по Волгоградскому пер., 1а | 08-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в р.п. Приволжский, ст. Анисовка, ул. Чехова | 08-02 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по пл. Ленина, 109 | 08-03 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в р.п. Приволжский, ул. 4-й квартал | 08-04 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в р.п. Приволжский по ул. Центральной | 08-05 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в р.п. Приволожский, по ул. Дальней | 08-06 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в р.п. Приволжский по ул. Хлебная база, №42 | 08-07 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в с. Квасниковка | 08-08 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Петровской, 63 | 08-09 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Полтавской, 11/1 | 08-10 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Комсомоль-ской, 185 Котельная по ул. Комсомоль-ской, 162 | 08-11 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 8 ООО «Теплоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 09 | ООО «Энергоресурс» | Котельная на пл. Свободы, 11 | 04-01 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 9 ООО «Энергоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в рп Приволжский, по ул. Щорса | 04-02 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 9 ООО «Энергоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная в рп Приволжский, ст. Анисовка, ул. 3 квартал | 04-03 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 9 ООО «Энергоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по пр-кту Строителей, 7в | 04-04 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 9 ООО «Энергоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
|  |  | Котельная по ул. Пионерской, 76 | 04-05 | котельная + тепловая сеть | ЕТО № 9 ООО «Энергоресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 10 | ООО «ТеплоСбытСервис» | Овражная 30 | 10-1 | котельная + тепловая сеть | ЕТО №10 ООО «ТеплоСбытСервис» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 11 | ООО «Тепло» | Колотилова | 11-1 | котельная + тепловая сеть | ЕТО №11 ООО «Тепло» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |
| 12 | ООО «Звездный» | Гагарина 7 | 12-1 | котельная + тепловая сеть | ЕТО №12 ООО «Звездный» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации) |

В случае реализации имеющихся планов по реконструкции источников централизованного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей при последующей актуализации настоящей Cхемы  возможны изменения количества единых теплоснабжающих организаций, границ зон их деятельности, количества и границ участков в их составе. В первую очередь изменения будут касаться зон деятельности теплоснабжающих организаций, расположенных в зоне деятельности Энгельсской ТЭЦ-3.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций на территоории

муниципального образования город Энгельс

Описание существующих и перспективных зон деятельности 
индивидуальных источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения в перспективных зонах нового строительства Б, В, Г, Ж, Л, Ф на период 2020 – 2028 гг. запланировано строительство крышных котельных для теплоснабжения потребителей.

В табл. 2.2.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки для перспективных крышных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения в период 2020 – 2028 гг.

| Площадка строительства | Источник тепла | Общая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2028 | 2020 - 2028 |
| Б | Крышная котельная | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| В | Крышная котельная | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| Г | Крышная котельная | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| Ж | Крышная котельная | 1,68 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
| Л | Крышная котельная | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| Ф | Крышная котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 4,37 | 5,89 |
|  | Итого по крышным котельным | 1,68 | 6,91 | 1,25 | 0 | 1,52 | 4,37 | 15,73 |
| М | Индивидуальные газовые котлы | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| С | Индивидуальные газовые котлы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| Х | Индивидуальные газовые котлы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 9,25 | 10,73 |
|  | Итого индивидуальные газовые котлы | 0,68 | 0 | 0 | 0,37 | 1,48 | 9,25 | 11,78 |
|  | Итого: | 2,36 | 6,91 | 1,25 | 0,37 | 3,0 | 13,62 | 27,51 |

Таким образом, увеличение подключенной тепловой нагрузки для перспективных крышных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения в период 2020 – 2028 гг. составит 27,51 Гкал/ч. При этом теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов в перспективных зонах теплоснабжения М, С и Х запланировано в размере 11,78 Гкал/ч, для крышных котельных составит - 15,73 Гкал/ч.

Установленные мощности и период ввода в эксплуатацию рекомендуемых к установке крышных котельных сформированы с учетом актуализированных данных по приростам тепловой нагрузки потребителей, данные приведены в табл. 2.2.2.

Тепловая мощность предлагаемых источников тепловой энергии позволит обеспечить новые районы тепловой мощностью в количестве достаточном для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения в соответствии с нормативными документами, в т.ч. при возникновении аварийных ситуаций.

| Полный номер кадастра | Наименование объекта строительства | Общая нагрузка, Гкал/ч | Предполагаемый срок ввода котельной | Предполагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Площадка строительства | Источник ТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64:50:10702 | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Пушкина (1 оч.) в ЖК «Энгельс-Сити 3» (блок-секция АБ), ул. Пушкина, 100 | 1,68 | 2020 | 2,5 | Ж | персп. кот. |
| 64:50:10702 | Многоквартирный дом в ЖК «Энгельс-Сити 4», ул. Пушкина, 102стр | 2,495 | 2021 | 3,2 | Ж | персп. кот. |
| 64:50:10203 | Перспективная общественно-деловая застройка | 1,295 | 2024 | 2,0 | Ф | персп. кот. |
| 64:50:10203 | Перспективная общественно-деловая застройка | 0,223 | 2024 | 0,5 | Ф | персп. кот. |
| 64:50:10204 | Перспективная общественно-деловая застройка | 3,70 | 2025-2028 | 4,3 | Ф | персп. кот. |
| 64:50:10204 | Перспективная общественно-деловая застройка | 0,67 | 2025-2028 | 0,8 | Ф | персп. кот. |
| Итого |  | 10,06 |  | 13,3 |  |  |

На рис. 2.2.1 приведена площадка Ж, на которой осуществлено строительство многоквартирного дома в городе Энгельсе, ул. Пушкина (1 оч.) в ЖК «Энгельс-Сити-3» (блок-секция АБ), ул. Пушкина, 100, строительство многоквартирного дома в ЖК «Энгельс-Сити 4», ул. Пушкина, 102.

Для теплоснабжения перспективной площадки Схемой предусмотрено строительство котельной с установленной тепловой мощностью 2,5 Гкал/ч 2,23 Гкал/ч.

Рис. 2.2.1. Площадка Ж

На рис. 2.2.2 приведена перспективная площадка Ф, на которой запланировано в 2024-2028 годах строительство четырех перспективных объектов общественно-деловой застройки. Для теплоснабжения первого объекта общественно-деловой застройки с тепловой нагрузкой 1,295 Гкал/ч намечено строительство котельной с установленной тепловой мощностью 2,0 Гкал/ч, для теплоснабжения второго объекта с тепловой нагрузкой 0,223 Гкал/ч – котельной с тепловой мощностью 0,45 Гкал/ч.

В период 2025 – 2028 гг. для теплоснабжения третьего объекта общественно-деловой застройки с тепловой нагрузкой 3,7 Гкал/ч намечено строительство котельной с установленной тепловой мощностью 4,25 Гкал/ч, для теплоснабжения четвертого объекта с тепловой нагрузкой 0,668 Гкал/ч – котельной с тепловой мощностью 0,76 Гкал/ч.

Рис. 2.2.2. Перспективная площадка Ф

    - Строительство котельных для теплоснабжения потребителей
 перспективных площадок Б, В, Г и Л в период 2020 - 2028 гг.

Установленные мощности и период ввода в эксплуатацию рекомендуемых к строительству котельных для теплоснабжения потребителей перспективных площадок Б, В, Г и Л в период 2020 - 2028 гг. сформированы с учетом актуализированных данных по приростам тепловой нагрузки потребителей. Данные приведены в таблице 2.2.3.

| Полный номер кадастра | Наименование объекта строительства | Общая нагрузка, Гкал/ч | Предпол. срок ввода котельной | Предпол. мощность котельной, Гкал/ч | Площадка строительства | Источник ТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64:50:10302 | Многоквартирный дом №19 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7/17а | 1,25 | 2022 | 1,8 | Б | персп. кот. |
| 64:50:10302 | Многокватирный дом №13 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7 (7/12) | 0,63 | 2021 | 1,0 | В | персп. кот. |
| 64:50:10302 | Многоквартирный дом №14 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7 | 0,63 | 2021 | 1,0 | В | персп. кот. |
| 64:50:10302 | Многоквартирный дом (1 оч. - дом №1д) в ЖК «Пляж», ул. Трудовая, 12/5стр | 0,40 | 2021 | 0,7 | В | персп. кот. |
| 64:50:10302 | Многоквартирный дом (1 оч. - дом №1а) в ЖК «Пляж», ул. Трудовая, 12/6стр | 0,40 | 2021 | 0,7 | В | персп. кот. |
| 64:50:10506 | Многоквартирный дом на пересечении ул. Максима Горького и ул. Халтурина в ЖК «Эталон», ул. Максима Горького, 20стр | 1,1 | 2021 | 1,6 | Г | персп. кот. |
| 64:50:10404 | Многоквартирный до №1 в ЖК «Локомотив», сек. АБВГД, ул. 2-я Советская, 1 | 1,27 | 2021 | 1,8 | Л | персп. кот. |
|  | Итого | 5,68 |  | 8,6 |  |  |

На рис. 2.2.3 приведена перспективная площадка Б, на которой запланировано строительство перспективного объекта общественно-деловой застройки.

В 2022 году для теплоснабжения объекта общественно-деловой застройки с тепловой нагрузкой 1,25 Гкал/ч намечено строительство котельной с установленной тепловой мощностью 1,8 Гкал/ч.

Рис. 2.2.3. Перспективная площадка Б

На рис. 2.2.4 приведена площадка В, на которой осуществлено строительство объектов многоквартирной и общественно-деловой застройки.

Для теплоснабжения объектов многоквартирной и общественно-деловой застройки с тепловой нагрузкой 2,05 Гкал/ч предусмотрено строительство котельных установок с установленной тепловой мощностью 2,5 Гкал/ч.

Рис. 2.2.4. Площадка В

На рис. 2.2.5 приведена площадка Г, на которой запланировано строительство перспективного объекта многоквартирной и общественно-деловой застройки.

Для теплоснабжения объекта многоквартирной и общественно-деловой застройки с тепловой нагрузкой 1,1 Гкал/ч намечено строительство котельной с установленной тепловой мощностью 1,6 Гкал/ч.

Рис. 2.2.5. Перспективная площадка Г

На рис. 2.2.6 приведена перспективная площадка Л, на которой запланировано строительство перспективного объекта многоквартирной и общественно-деловой застройки.

Для теплоснабжения объекта многоквартирной и общественно-деловой застройки с тепловой нагрузкой 1,27 Гкал/ч намечено строительство котельной с установленной тепловой мощностью 1,8 Гкал/ч.

Рис. 2.2.6. Перспективная площадка Л

Таким образом, в актуализированной Схеме в период 2020 – 2028 гг. предусмотрено строительство 13-ти котельных для теплоснабжения потребителей в шести зонах: Б, В, Г, Ж, Л и Ф.

Общие сведения обо всех крышных котельных, запланированных к строительству для теплоснабжения потребителей в шести перспективных зонах: Б, В, Г, Ж, Л и Ф в период 2020 – 2028 гг. приведены в таблице 2.2.4.

| № п/п | Полный номер кадастра | Наименование объекта строительства | Общая нагрузка, Гкал/ч | Предполагаемый срок ввода котельной | Предполагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Площадка строительства | Источник ТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64:50:10302 | Многокватирный дом №19 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7/17а | 1,25 | 2022 | 1,8 | Б | кот. |
| 2 | 64:50:10302 | Многоквартирный дом №13 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7 (7/12) | 0,63 | 2021 | 1,0 | В | кот. |
| 3 | 64:50:10302 | Многоквартирный дом №14 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7 | 0,63 | 2021 | 1,0 | В | кот. |
| 4 | 64:50:10302 | Многоквартирный дом (1 оч. - дом №1д) в ЖК «Пляж», ул. Трудовая, 12/5стр | 0,40 | 2021 | 0,7 | В | кот. |
| 5 | 64:50:10302 | Многоквартирный дом (1 оч. - дом №1а) в ЖК «Пляж», ул. Трудовая, 12/6стр | 0,40 | 2021 | 0,7 | В | кот. |
| 6 | 64:50:10506 | Многоквартирный дом на пересечении ул. Максима Горького и ул. Халтурина в ЖК «Эталон», ул. Максима Горького, 20стр | 1,1 | 2021 | 1,6 | Г | кот. |
| 7 | 64:50:10702 | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Пушкина (1 оч.) в ЖК «Энгельс-Сити 3» (блок-секция АБ), ул. Пушкина, 100 | 1,68 | 2020 | 2,5 | Ж | кот. |
| 8 | 64:50:10702 | Многоквартирный дом в ЖК «Энгельс-Сити 4», ул. Пушкина, 102стр | 2,5 | 2021 | 3,2 | Ж | кот. |
| 9 | 64:50:10404 | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Локомотив», сек. АБВГД, ул. 2-я Советская, 1 | 1,27 | 2021 | 1,8 | Л | кот. |
| 10 | 64:50:10203 | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 1,3 | 2024 | 2,0 | Ф | кот. |
| 11 | 64:50:10203 | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 0,22 | 2024 | 0,5 | Ф | кот. |
| 13 | 64:50:10204 | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 3,70 | 2025-2028 | 4,3 | Ф | кот. |
| 13 | 64:50:10204 | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 0,67 | 2025-2028 | 0,8 | Ф | кот. |
|  |  | Итого: | 15,75 |  | 21,9 |  |  |

Суммарная тепловая нагрузка, запланированная к подключению в период 2020 – 2028 гг. в шести перспективных зонах, составит 15,75 Гкал/ч.

Тепловая мощность тринадцати котельных, строительство которых предусмотрено для теплоснабжения потребителей в шести зонах, составит 21,9 Гкал/ч.

Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах деятельности 
источников тепловой энергии, в том числе работающих 
на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как наименьшая возможная температура. Для муниципального образования город Энгельс расчетная температура наружного воздуха составляет – 27 ̊С.

При отсутствии баланса тепловой мощности, в холодный период года, при достижении температур наружного воздуха значений близких к расчетным, появляется дефицит тепловой энергии, и как следствие, снижение температуры внутреннего воздуха в помещениях потребителей ниже нормативной, и возможное размораживание тепловой сети.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

- определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТС) с разделением по единицам территориального деления;

- далее указанные нагрузки распределяются в соответствии с границами зон деятельности источника;

- на основе анализа расчетных значений подключенных к источнику нагрузок определяется процент резерва (дефицита) мощности источника тепловой энергии.

В таблице 2.3.1 представлен баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по теплоисточникам на территории городского поселения, существовавший в 2021 году.

Табл. 2.3.1.

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки теплоисточников на территории городского поселения, существовавший в 2021 году

| № п/п | Наименование источника, месторасположение |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Присоединенная нагрузка потребителя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Вид топлива |  | Марка котла |  | Кол-во, шт. |  | Тип котла |  | Год выпуска котлов |  | КПД котла паспорт, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | отопление |  | ГВС |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энгельсская ТЭЦ-3 1; г. Энгельс, пр-кт Строителей, 39з; 19 8; 364,0; 303,1 (в том числе 281,8 из них-через сети ООО «ЭТСК»); -; -; -; природ.газ/топочны мазут; -; -; -; -; -. ООО «ЭТСК» 1; территория муниципального образования город Эн ельс; -; -; 281,8; -; -; -; -; -; -; -; -; -. ОАО «ЭГТС» |
| 1 | г. Энгельс, ул.Маяковского,12 |  | 1986 |  | 4,720 |  | 5,0322 |  | 3,1426 |  | 1,895 |  | - |  | природ.газ |  | НР-18 НР-18 Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева |  | 1 1 1 1 1 1 |  | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный |  | 2007 2007 1996 2000 2000 2002 |  | 81 81 89 89 89 89 |  |
| 2 | г. Энгельс, ул.Маяковского,99 |  | 1974 (2020) |  | 0,0688 |  | 0,0398 |  | 0,0398 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | "ЛемаксClever 40" |  | 2 |  | водогрейный |  | 2020 |  | 90 |  |
| 3 | г. Энгельс, ул.Пионерская,2 |  | 2011 |  | 1,290 |  | 1,2031 |  | 0,4832 |  | 0,7199 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 75 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 4 | г. Энгельс, ул.Петровская,32А |  | 2011 |  | 0,688 |  | 0,2555 |  | 0,1904 |  | 0,0651 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 40 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 5 | г. Энгельс, ул.Короткая,8 |  | 2011 |  | 0,172 |  | 0,0440 |  | 0,032 |  | 0,012 |  | - |  | природ.газ |  | Unical Alkon 50 кВТ |  | 3 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 6 | г. Энгельс, ул.Тельмана,1 |  | 1963 |  | 1,400 |  | 0,4070 |  | 0,407 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | НР-17 НР-18 Универсал-5 |  | 1 1 1 |  | водогрейный |  | 2005 2008 1992 |  | 70 71 72 |  |
| 7 | г. Энгельс, ул.Гоголя,5 |  | 2011 |  | 1,290 |  | 0,1580 |  | 0,158 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 75 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 8 | г. Энгельс, ул.Телеграфная,90 |  | 2012 |  | 1,290 |  | 0,5628 |  | 0,5628 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 75 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 9 | г. Энгельс, ул. Максима Горького,2 |  | 1978 |  | 6,880 |  | 4,6389 |  | 2,9579 |  | 1,681 |  | - |  | природ.газ |  | Факел |  | 8 |  | водогрейный |  | 1990 |  | 91 |  |
| 10 | г. Энгельс, ул.Коммунистическая,22 |  | 2012 |  | 12,040 |  | 8,2526 |  | 5,7978 |  | 2,4548 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 350 |  | 4 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 11 | г. Энгельс, ул.Коммунистическая,40 |  | 2011 |  | 5,160 |  | 2,3928 |  | 2,1062 |  | 0,2866 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 200 |  | 3 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 12 | г. Энгельс, ул.Персидского,11 |  | 1983 |  | 0,800 |  | 0,3590 |  | 0,226 |  | 0,133 |  | - |  | природ.газ |  | Универсал-6 |  | 2 |  | водогрейный |  | 1983 |  | 72 |  |
| 13 | г. Энгельс, ул.Чапаева,25 |  | 2011 |  | 0,172 |  | 0,0915 |  | 0,0915 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | Unical Alkon 50 кВТ |  | 3 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 14 | г. Энгельс, ул. Максима Горького,22 |  | 1968 |  | 8,470 |  | 7,3572 |  | 4,9726 |  | 2,3846 |  | - |  | природ.газ |  | Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева BUDERUS SK 755-1200 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный |  | 1996 1996 1996 1996 1997 1997 2009 2009 2017 |  | 91 91 91 91 91 91 91 91 93 |  |
| 15 | г. Энгельс, ул.Тельмана,1а |  | 1971 |  | 3,000 |  | 3,1160 |  | 1,8036 |  | 1,3124 |  | - |  | природ.газ |  | НР-17 НР-18 |  | 3 3 |  | водогрейный |  | 2007 2006 |  | 70 71 |  |
| 16 | г. Энгельс, ул.Маяковского,167 |  | 1982 (2017) |  | 0,140 |  | 0,1000 |  | 0,1 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | Rendamax R40/85 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2017 |  | 97 |  |
| 17 | г. Энгельс, ул.Нестерова 280 |  | 1983 |  | 1,600 |  | 0,4190 |  | 0,404 |  | 0,015 |  | - |  | природ.газ |  | Универсал-5 |  | 4 |  | водогрейный |  | 1983 |  | 71 |  |
| 18 | г. Энгельс, ул.Нестерова,122А |  | 2012 |  | 3,100 |  | 1,5266 |  | 1,0406 |  | 0,486 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 180 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 91 |  |
| 19 | г. Энгельс, ул.Полиграфическая,188 |  | 1996 |  | 6,020 |  | 4,5941 |  | 2,7831 |  | 1,811 |  | - |  | природ.газ |  | Факел |  | 7 |  | водогрейный |  | 1996 |  | 91 |  |
| 20 | г. Энгельс, пр-кт ФридрихаЭнгельса,1 |  | 1971 |  | 9,740 |  | 7,1923 |  | 4,9553 |  | 2,237 |  | - |  | природ.газ |  | Факел Наделяева |  | 4 7 |  | водогрейный водогрейный |  | 1996 1998 |  | 91 90 |  |
| 21 | г. Энгельс, ул.Студенческая,26 |  | 2012 |  | 0,600 |  | 0,2950 |  | 0,285 |  | 0,01 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 35 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 91 |  |
| 22 | г. Энгельс, 1-й Студенческий.проезд |  | 1981 |  | 8,410 |  | 5,6747 |  | 3,4787 |  | 2,196 |  | - |  | природ.газ |  | ДКВР4/13 ДКВР6,5/13 |  | 1 1 |  | водогрейный водогрейный |  | 1981 1981 |  | 82 82 |  |
| 23 | г. Энгельс, ул.Новая |  | 1950 (2016) |  | 0,288 |  | 0,2360 |  | 0,236 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | Rendamax R40/120 |  | 3 |  | водогрейный |  | 2016 |  | 97,6 |  |
| 24 | г. Энгельс, ул.Колотилова |  | 1988 |  | 30,000 |  | 24,0995 |  | 13,710 |  | 10,389 |  | - |  | природ.газ |  | КВГМ-10 |  | 3 |  | водогрейный |  | 1988 |  | 91,9 |  |
| 25 | г. Энгельс, ул.Пристанская,166 |  | 2012 |  | 1,030 |  | 0,7330 |  | 0,412 |  | 0,321 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 62 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 26 | г. Энгельс, ул.Маршала Василевского А.М. |  | 1981 |  | 33,600 |  | 26,5152 |  | 12,7616 |  | 13,6446 |  | - |  | природ.газ |  | ТВГ-8 |  | 4 |  | водогрейный |  | 1981 |  | 90 |  |
| 27 | г. Энгельс, 2-й Микрорайон |  | 2012 |  | 16,340 |  | 11,7711 |  | 7,1973 |  | 4,5738 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 350 ICI CaIdaie REX 300 |  | 2 4 |  | водогрейный водогрейный |  | 2012 2012 |  | 92 92 |  |
| 28 | г. Энгельс, Волжский проспект, 61 |  | 1992 (2011) |  | 3,190 |  | 2,4373 |  | 1,4693 |  | 0,968 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 160 ICI CaIdaie REX 50 |  | 2 1 |  | водогрейный водогрейный |  | 1998 1998 |  | 92 92 |  |
| 29 | г. Энгельс, ул.Краснознаменная.,47 |  | 1978 |  | 16,820 |  | 7,6583 |  | 5,2419 |  | 2,4164 |  | - |  | природ.газ |  | ДКВР4/13 ДКВР6,5/13 |  | 2 2 |  | водогрейный водогрейный |  | 1969 1978 |  | 82 82 |  |
| 30 | г. Энгельс, ул.Заводская,8 |  | 2012 |  | 7,220 |  | 5,6153 |  | 3,4276 |  | 2,1877 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 200 ICI CaIdaie REX 300 ICI CaIdaie REX 350 |  | 1 1 1 |  | водогрейный водогрейный водогрейный |  | 2012 2012 2012 |  | 92 92 92 |  |
| 31 | г. Энгельс, ул.Транспортная,32 |  | 2012 |  | 3,100 |  | 1,8517 |  | 0,9293 |  | 0,9224 |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 180 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 32 | г. Энгельс, ул.Смоленская,15 |  | 2012 |  | 0,430 |  | 0,1000 |  | 0,1 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | ICI CaIdaie REX 25 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2012 |  | 92 |  |
| 33 | г. Энгельс, ул.Весенняя,8 |  | 2002 |  | 0,258 |  | 0,3190 |  | 0 |  | 0,319 |  | - |  | природ.газ |  | ИШМА У-100 |  | 3 |  | водогрейный |  | 2011 |  | 71 |  |
| 34 | г. Энгельс, ул. Нефтяная, 9а |  | 2018 |  | 0,258 |  | 0,2391 |  | 0,2391 |  | - |  | - |  | природ.газ |  | ИШМА У-100 |  | 3 |  | водогрейный |  | 2011 |  | 71 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 189,58 |  | 135,29 |  | Резерв мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,29 |  |  |  |
| ООО «ТК «ТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии | 2009 |  | 9,802 |  | 7,658 |  | 3,3552 |  | 4,303 |  | - |  | газ |  | Lamborghini Mega Prex |  | 4 |  | водогрейный |  | 2009 |  | 92,3 |  |
| 2 | г. Энгельс, наб.имени генерал-лейтенанта Рудченко М.М., 1а | 2012 |  | 5,159 |  | 4,5107 |  | 3,1827 |  | 1,1958 |  | 0,1322 |  | газ |  | Lamborghini Mega Prex |  | 3 |  | водогрейный |  | 2011 |  | 92 |  |
| 3 | г. Энгельс, ул. Студенческая,187А | 2014 |  | 7,24 |  | 9,2031 |  | 5,3189 |  | 3,8840 |  | - |  | газ |  | Lamborghini Mega Prex |  | 3 |  | водогрейный |  | 2014 |  | 92 |  |
| 4 | г. Энгельс, ул. Льва Кассиля,14А | 2007 |  | 0,6 |  | 0,606 |  | 0,287 |  | 0,261 |  | 0,05 |  | газ |  | Гидроник-395 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2007 |  | 93 |  |
| 5 | г. Энгельс пр-кт Строителей,38 | 2014 |  | 0,344 |  | 0,5927 |  | 0,3916 |  | - |  | 0,2011 |  | газ |  | Хопер-100 |  | 4 |  | водогрейный |  | 2014 |  | 91 |  |
| 6 | г. Энгельс, пр-кт Строителей,68 РБУ | 2015 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | - |  |  |  | газ |  | Lamborghini Mega Prex |  | 2 |  | водогрейный |  | 2015 |  | 92 |  |
| 7 | г.Энгельс, ул. Советская,63 | 2013 |  | 0,163 |  | 0,156 |  | 0,059 |  | 0,06 |  | 0,036 |  | газ |  | Ишма-100У2 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2013 |  | 91 |  |
| 8 | г. Энгельс, ЭЗМИ | 2011 |  | 3,611 |  | 2,8706 |  | 1,5434 |  | - |  | 0,1032 |  | газ |  | Lamborghini Mega Prex |  | 3 |  | водогрейный |  | 2011 |  | 92 |  |
| 9 | г. Энгельс, ул. Студенческая,183/1 | 2014 |  | 0,258 |  | 0,2355 |  | 0.09361 |  | - |  | 0.1419 |  | газ |  | CAMUS BEH 660 |  | 2 |  | водогрейный |  | 2014 |  | 91 |  |
| 10 | Котельная, мкр. Энгельс-1 | 1990 |  | 75,00 |  | 32,130 |  | - |  | - |  |  |  | газ |  | ДЕ 10-14ГМ КВГМ-20/150 |  | 2 3 |  | паровой водогрейный |  | 1997 1997 |  | - |  |
| Всего: |  |  |  | 27,44 |  | 26,09 |  | Резерв мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 75,00 |  | 32,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,87 |  |  |  |
| ООО «Приволжсктепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п Приволжский, бывшая территория Мясокомбината | 2011 |  | 22,25 |  | 9,25 |  | 8 |  | 1,25 |  |  |  | газ |  | ДКВР-10,13 |  | 3 |  | Паровой |  | 1961 |  | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viessman |  | 1 |  | Газовый кондесационный |  | 1961 |  | 92 |  |
| Всего: |  |  |  | 22,25 |  | 9,25 |  | Резерв мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Энгельс, ул. Пионерская, 76 | 2008 |  | 13,0 |  | 10,78 |  | 5,152 |  | 5,628 |  | - |  | газ |  | Riello RTQ 3500 |  | 4 |  | стальной водогрейный |  | 2008 |  | 92,7 |  |
| 2 | г. Энгельс, пр-кт Строителей, 7В | 2007 |  | 13,0 |  | 12,939 |  | 6,713 |  | 6,226 |  | - |  | газ |  | Riello RTQ 3500 |  | 4 |  | стальной водогрейный |  | 2007 |  | 92,7 |  |
| 3 | р.п. Приволжский, ул. Щорса | 1986 |  | 4,2 |  | 4,097 |  | 2,103 |  | 1,994 |  | - |  | газ |  | НР-18 |  | 6 |  | стальной водогрейный |  | 1986 |  | 70 |  |
| 4 | р.п. Приволжский, ст. Анисовка 3 квартал | 1997 1994 |  | 7,57 |  | 3,127 |  | 2,378 |  | 0,749 |  | - |  | газ |  | КСВа-2 Ква-0,8 |  | 4 1 |  | стальной водогрейный жаротрубный |  | 1997 1994 |  | 92 92 |  |
| 5 | г. Энгельс, Площадь Свободы,11 | 1994 |  | 6,88 |  | 6,78 |  | 4,207 |  | 2,573 |  | - |  | газ |  | Факел-Г |  | 8 |  | водогрейный секционный |  | 1994 |  | 92,5 |  |
| Всего: |  |  |  | 44,65 |  | 37,723 |  | Резерв мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,927 |  |  |  |
| ООО «Стройресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Энгельс, ул. Лесозаводская, 14а шк.№14 | 2018 |  | 3,480 |  | 3,245 |  | 2,037 |  | 1,208 |  |  |  | газ |  | Buderus SK-755-1850 |  | 2 |  | стальной водогрейный |  | 2018 |  | 91 |  |
| 2 | г. Энгельс, ул. Московская, 30в | 2018 |  | 5,245 |  | 5,086 |  | 3,944 |  | 1,142 |  |  |  | газ |  | Bosch UT-L24 |  | 2 |  | жаротрубно-дымогарный |  | 2018 |  | 94,3 |  |
| 3 | р.п. Приволжский, ст. Анисовка ул. Мясокомбинатская | 1997 |  | 10,32 |  | 3,87 |  | 2,351 |  | 1,519 |  |  |  | газ |  | КСВа-2 |  | 6 |  | стальной водогрейный жаротрубный |  | 1997 |  | 92 |  |
| 4 | г. Энгельс, Восточный переулок | 2019 |  | 0,344 |  | 0,216 |  | 0,127 |  | 0,124 |  |  |  |  |  | Rossen RS-A200 |  | 2 |  | водотрубный |  | 2019 |  | 93 |  |
| 5 | г. Энгельс, ул. Пушкина, 109а | 2018 |  | 16,767 |  | 10,982 |  | 8,048 |  | 2,935 |  |  |  |  |  | Bosch UT-L40 |  | 3 |  | жаротрубно-дымогарный |  | 2018 |  | 94,3 |  |
| 6 | р.п. Приволжский, ул. Гагарина (ВОЛЖНИИГиМ) | 1985 1978 |  | 12,0 |  | 7,3414 |  | 4,4869 |  | 2,8545 |  |  |  | газ |  | ДКВР 10/13 ДКВР 6,5/13 |  | 1 1 |  | двухбарабанный, вертикально-водотрубный |  | 1985 1978 |  | 91 |  |
| Всего: |  |  |  | 48,156 |  | 30,74 |  | Резерв мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,416 |  |  |  |
| ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Энгельс, ул. Ленина, 109 | 2002 |  | 10,32 |  | 12,862 |  | 6,368 |  | 6,493 |  | - |  | газ |  | КВЖ-2,0 КВЖ-4,0 |  | 2 2 |  | водогрейный |  | 2002 |  | 94,5 |  |
| 2 | г. Энгельс, Волгоградский пер,1а | 1979 |  | 16,6 |  | 13,809 |  | 7,539 |  | 6,27 |  | - |  | газ |  | ТВГ-8М |  | 2 |  | водогрейный |  | 1979 |  | 90,2 |  |
| 3 | г. Энгельс, ул. Комсомольская, 162 | 2014 |  | 1,23 |  | 0,886 |  | 0,319 |  | 0,567 |  | - |  |  |  | Riello RTQ 715 |  | 2 |  | стальной водогрейный |  | 2014 |  | 93,4 |  |
| 4 | г. Энгельс, ул. Комсомольская, 185 | 2012 2022 |  | 2,277 |  | 2,009 |  | 0,828 |  | 1,181 |  | - |  | Газ |  | Riello RTQ 1074 Rossen RSP 500 |  | 2 1 |  | стальной водогрейный |  | 2012 2022 |  | 93,4 95 |  |
| 5 | г. Энгельс, ул. Петровская, 63 | 2011 |  | 1,215 |  | 0,996 |  | 0,462 |  | 0,534 |  | - |  | газ |  | Riello RTQ 600 |  | 2 |  | стальной водогрейный |  | 2011 |  | 92,2 |  |
| 6 | г. Энгельс, ул. Полтавская, 11/1 | 2012 |  | 3,092 |  | 2,117 |  | 0,733 |  | 1,384 |  | - |  | газ |  | Riello RTQ 1500 |  | 2 |  | стальной водогрейный |  | 2012 |  | 92,2 |  |
| 7 | р.п. Приволжский, ст. Анисовка ул. Чехова | 2004 |  | 2,063 |  | 2,146 |  | 1,35 |  | 0,796 |  | - |  | газ |  | Ква-0,8 |  | 3 |  | водогрейный |  | 2004 |  | 92 |  |
| 8 | р.п.. Приволжский, ул. 4-й квартал | 1974 1990 2020 2020 |  | 33,383 |  | 30,645 |  | 21,486 |  | 9,159 |  | - |  | Газ |  | ТВГ-8М КВГ-6,5 Nobel Econ 2000 Nobel Econ 2400 |  | 2 2 1 1 |  | водогрейный |  | 1974 1990 2020 2020 |  | 90,2 92 91 91 |  |
| 9 | р.п. Приволжский, ул. Дальняя | 1986 |  | 3,9 |  | 2,291 |  | 1,593 |  | 0,698 |  | - |  | газ |  | НР-18 |  | 6 |  | стальной водогрейный |  | 1986 |  | 70 |  |
| 10 | р.п. Привожский, ул. Центральная | 1993 2002 |  | 8,6 |  | 3,608 |  | 1,95 |  | 1,657 |  | - |  | газ |  | КВ-2,95 |  | 2 2 |  | водогрейный |  | 1993 2002 |  | 90 |  |
| 11 | р.п. Привоолжский, ул. Хлебная база,42 | 1998 |  | 1,95 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | - |  | - |  | газ |  | НР-17 |  | 3 |  | стальной водогрейный |  | 1998 |  | 70 |  |
| 12 | с. Квасниковка | 1997 |  | 1,3 |  | 0,243 |  | 0,243 |  | - |  | - |  | газ |  | НР-17 |  | 2 |  | стальной водогрейный |  | 1997 |  | 70 |  |
| Всего: |  |  |  | 85,93 |  | 72,332 |  | Резерв мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,598 |  |  |  |

Табл. 2.3.2.

Перечень ЦТП на балансе ООО «ЭТСК»

| № п/п | Наименование ЦТП, адрес | Установленная мощность Гкал/час |  |  | Присоединенная мощность Гкал/час |  |  | Схема присоединения ГВС | Тип теплоносителя | Расход теплоносителя по сечению трубы, т/ч | Тепловая нагрузка по сечению трубы, Гкал/ч | Температурный график теплосети потребителей в летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | ГВС | Всего | отопление | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.148-й Черниговской дивизии,2 | 8,285 | 4,1247 | 4,16 | 7,8147 | 4,1247 | 3,69 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 2 | пр-кт Фридриха Энгельса,4 | 11,356 | 6,160 | 5,196 | 10,268 | 5,557 | 4,711 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 280 | 12,6 | 70-50 |
| 3 | ул.Марины Расковой, 33 | 4,140 | 1,680 | 2,460 | 4,14 | 1,680 | 2,460 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 4 | пр-кт Фридриха Энгельса,8 | 7,387 | 3,087 | 4,300 | 6,917 | 3,087 | 3,830 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 5 | пр-кт Строителей,3 | 7,410 | 3,510 | 3,900 | 6,743 | 3,510 | 3,233 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 6 | пр-кт Фридриха Энгельса,11 | 3,761 | 1,938 | 1,823 | 3,759 | 1,937 | 1,822 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 7 | ул.Советская,1 | 13,535 | 6,910 | 6,625 | 13,514 | 6,890 | 6,624 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 460 | 21,0 | 70-50 |
| 8 | ул.Тельмана, 23 | 11,745 | 3,585 | 8,160 | 7,3597 | 3,585 | 3,775 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 280 | 12,6 | 70-50 |
| 9 | ул.Саратовская,57 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 2,6207 | 1,164 | 1,456 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 10 | ул.Тельмана,14 | 2,420 | 1,513 | 0,907 | 2,387 | 1,470 | 0,917 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 70 | 3,15 | 70-50 |
| 11 | ул.Волоха, 22 | 1,672 | 0,988 | 0,684 | 1,672 | 0,988 | 0,684 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 460 | 21,0 | 70-50 |
| 12 | ул.Тельмана,146 | 3,954 | 1,754 | 2,200 | 3,9332 | 1,754 | 2,179 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 65 | 3,9 | 70-50 |
| 13 | ул.Тельмана,132 | 6,092 | 2,763 | 3,329 | 5,727 | 2,867 | 2,860 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 14 | пр-кт Фридриха Энгельса,2 | 4,315 | 3,538 | 0,777 | 4,2231 | 3,538 | 0,685 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 15 | ул. Полтавская, 29а | 2,000 | 1,200 | 0,800 | 0,698 | 0,374 | 0,324 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 70 | 3,15 | 70-50 |
| 16 | ул.Космонавтов,13 | 4,979 | 1,879 | 3,100 | 4,975 | 1,879 | 3,096 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 17 | ул.Минская,30 | 10,656 | 5,120 | 5,536 | 7,239 | 3,682 | 3,557 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 18 | ул.Краснодарская,16 | 6,264 | 3,083 | 3,181 | 5,0627 | 2,699 | 2,364 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 19 | ул.Краснодарская,12 | 7,701 | 4,695 | 3,006 | 6,9284 | 4,169 | 2,759 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 20 | ул.Одесская,83 | 16,000 | 9,000 | 7,000 | 13,5313 | 8,177 | 5,354 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 460 | 21,0 | 70-50 |
| 21 | ул.Краснодарская,13 | 1,429 | 0,764 | 0,665 | 1,414 | 0,764 | 0,650 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 280 | 12,6 | 70-50 |
| 22 | ул.Орловская,9 | 7,654 | 4,753 | 2,901 | 7,653 | 4,753 | 2,900 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 280 | 12,6 | 70-50 |
| 23 | ул.Минская,26 |  |  |  |  |  |  | повысительная насос. станция |  |  |  |  |
| 24 | 1-й Микрорайон | 2,450 | 1,250 | 1,200 | 2,414 | 1,250 | 1,164 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 70 | 3,15 | 70-50 |
| 25 | ул.Тельмана,154 | 9,100 | 5,500 | 3,600 | 7,7649 | 4,444 | 3,321 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 280 | 12,6 | 70-50 |
| 26 | ул.Тельмана,147 | 13,489 | 6,575 | 6,914 | 11,7943 | 5,614 | 6,180 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 460 | 21,0 | 70-50 |
| 27 | пр-кт Строителей,17 | 9,920 | 4,879 | 5,041 | 9,4535 | 4,879 | 4,575 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 28 | ул.Полтавская,54 | 9,431 | 4,682 | 4,749 | 9,4314 | 4,682 | 4,750 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 29 | ул.Тельмана,151 | 6,440 | 2,100 | 4,340 | 5,68 | 1,831 | 3,849 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 210 | 9,45 | 70-50 |
| 30 | ул.Ленинградская,5 | 3,661 | 1,641 | 2,020 | 2,841 | 1,641 | 1,200 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 70 | 3,15 | 70-50 |
| 31 | ул.148-й Черниговской дивизии, 27 | 2,431 | 0,410 | 2,021 | 1,025 | 0,410 | 0,615 | 2-х ступенчатая смешанная | вода | 58 | 2,61 | 70-50 |

Табл. 2.3.3.

Характеристики ЦТП ООО «ЭТСК»

| Наименование ЦТП | Кол-во и тип теплообменников | Наличие аккумуляторных баков |  |  | Давление в трубопроводах на источнике |  | Прибор учета теплоэнергии |  | Прибор учета электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем, м3 | кол-во | назна-чение | подающий, кгс/см2 | обратный, кгс/см2 | тип, марка | кол-во | тип, марка | кол-во |
| ул.148-й Черниговской дивизии,2 | Спектр 2DxG026/PR-95/113-2шт.(ГВС) | - | - | - | 6,0 | 4,2 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| пр-кт Фридриха Энгельса,4 | J107 -2 шт.(отоп) Q0301 ступ -2шт. (ГВС) Q0301 2 ступ -2 шт( ГВС) | - | - | - | 5,8 | 3,8 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Марины Расковой, 33 | Спектр 2DxG026/PR-53/73-2шт.(гвс) Спектр DxG042/PR-57- 2шт(отоп) | - | - | - | 7,3 | 4,4 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| пр-кт Фридриха Энгельса,8 | Спектр 2DxG026/PR-87/137 -2шт(гвс) Спектр DxG042/PR-87- 2шт.(отоп) | - | - | - | 4,7 | 3,3 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| пр-кт Строителей,3 | Спектр 2DxG026/PR95/87- 2шт.(ГВС) | - | - | - | 4,5 | 2,8 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| пр-кт Фридриха Энгельса,11 | Спектр DxG042/PR-61- 2шт (отоп) Спектр 2DxG026/PR-41/57-2шт.(ГВС) | - | - | - | 6,5 | 4,1 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Советская,1 | Спектр 2DxG051/NR-113/63- 2шт.(ГВС) | - | - | - | 5,7 | 4,0 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Тельмана,23 | 14ОСТ34-588-68 -20 сек (ГВС) | - | - | - | 5,5 | 3,9 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Саратовская,57 | 14ОСТ34-588-68 -11 сек (ГВС) | - | - | - | 6,1 | 4,2 | ТЭМ-104/ ПРП-80/ ПРП-80 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Тельмана,14 | Спектр 2DLG013/3-54/46- 2шт.(ГВС) | - | - | - | 6,5 | 4,4 | ТЭМ-104/ ПРП-80/ ПРП-80 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Волоха,22 | Спектр 2DLG013/3-54/46- 2шт.(ГВС) Спектр DxG013/P104- 2шт. (отоп) | - | - | - | 5,9 | 4,2 | ТЭМ-104/ ПРП-100/ ПРП-100 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Тельмана,146 | НН№21 ТС-16 (ГВС) НН №14 ТО -16 (ГВС) | - | - | - | 6,3 | 4,1 | ТЭМ-104/ ПРП-80/ ПРП-80 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Тельмана,132 | Спектр 2DxG026/PR-87/81 -2шт.(ГВС) Спектр DxG042/PR-91- 2шт. (отоп) | - | - | - | 4,5 | 3,2 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| пр-кт Фридриха Энгельса,2 | Спектр 2DLG013/P 44/50-2шт.(ГВС) | - | - | - | 5,2 | 3,3 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Полтавская, 29а | 10ОСТ34-588-68 -9 сек (ГВС) | - | - | - | 6,9 | 4,6 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Космонавтов,13 | AIXD-260-M179 -2 шт (ГВС) | - | - | - | 6,1 | 4,0 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Минская,30 | J107 -2 шт.(отоп) Q030 1 ступ -2шт.(ГВС) Q030 2 ступ -2 шт. (ГВС) | - | - | - | 5,9 | 4,3 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Краснодарская, 16 | Спектр 2DxG026/PR-71/69- 2шт;(ГВС) Спектр DxG042/PR-101- 2шт;(отоп) | - | - | - | 6,0 | 4,5 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Краснодарская, 12 | Спектр 2DxG026/PR-101/101- 2шт;(гвс) Спектр DxG042/PR-131- 2шт; (отоп) | - | - | - | 6,1 | 4,3 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Одесская,83 | НН№65 ТС-10/16(4) -2шт .(отоп) 14ОСТ34-588-68-16сек (ГВС) | - | - | - | 6,2 | 4,2 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Краснодарская, 13 | Спектр 2DLG013/3-44/54-2шт(ГВС) Спектр DxG026/PR-59 -2шт.(отоп) | - | - | - | 6,2 | 4,4 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Орловская,9 | AXD -520-V-106(ГВС) -2 шт | - | - | - | 6,6 | 3,3 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Минская,26 | повысит.насос. станция | - | - | - | 5,1 | 4,0 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| 1-й Микрорайон | 14ОСТ34-588-68 -4 сек (ГВС) | - | - | - | 6,2 | 3,4 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Тельмана,154 | НН№42-0-16 2шт(ГВС) НН№47-0-16 2шт(ГВС) НН№47- 2шт. (отоп) | - | - | - | 6,3 | 4,7 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Тельмана,147 | J107 -2 шт.(отоп) Q055 1 ступ -2шт (ГВС) Q055 2 ступ -2 шт (ГВС) | - | - | - | 5,9 | 4,5 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| пр-кт Строителей, 17 | AXD-520-M162 -2 шт. ( ГВС) | - | - | - | 6,7 | 3,9 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Полтавская, 54 | Спектр 2DxG051/NR-89/47- 2шт;(ГВС) | - | - | - | 6,9 | 4,1 | ТЭМ-104/ ПРП-150/ ПРП-150 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Тельмана,151 | Спектр 2DxG026/PR-91/117- 2шт;(ГВС) Спектр DxG042/PR-57- 2шт;(отоп) | - | - | - | 6,6 | 3,8 | ТСРВ-026/ ЭРСВ-80/ ЭРСВ-80 | 1 ком-т | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.Ленинградская, 5 | 12-219х4-1,0 РГ -10сек (ГВС) | - | - | - | 6,1 | 3,9 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ул.148-й Черниговской дивизии,27 | 12ОСТ34-588-68 - 20 сек (ГВС) | - | - | - | 6,0 | 4,5 | Нет | Нет | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |

Таблица. 2.3.4.

Перечень ЦТП на балансе ОАО «ЭГТС»

| № п/п | Наименование ЦТП, адрес | Установленная мощность |  |  | Присоединенная мощность |  |  | Схема присоединения ГВС | Тип теплоносителя | Расход теплоносителя по сечению трубы, т/ч | Тепловая нагрузка по сечению трубы, Гкал/ч | Температурный график теплосети потребителей в летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | ГВС | Всего | отопление | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП-1,14 ул. Петровская, 98 | 1,2 | - | 1,2 | 0,5117 | - | 0,5117 | одноступенчатая параллельная | вода | 65,00 | 3,9 | 65/40 |
| 2 | ЦТП-2,04 ул. Колотилова, 32а | 5,0 | - | 5,0 | 4,859 | - | 4,859 | одноступенчатая параллельная | вода | 155 | 9,3 | 65/40 |
| 3 | ЦТП-2,05 ул. Колотилова, 64 | 6,0 | - | 6,0 | 5,44 | - | 5,44 | одноступенчатая параллельная | вода | 155 | 9,3 | 65/40 |
| 4 | ЦТП-2,03 ул. Маршала Василевского А.М., 57 | 5,0 | - | 5,0 | 3,798 | - | 3,798 | одноступенчатая параллельная | вода | 65 | 3,9 | 65/40 |
| 5 | ЦТП-2,01 ул. Колотилова, 6 | 5,7 | - | 5,7 | 3,567 | - | 3,567 | одноступенчатая параллельная | вода | 155 | 3,9 | 65/40 |
| 6 | ЦТП-2,0 ул. Маршала Василевского А.М. | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | 5,8703 | одноступенчатая параллельная | вода | 155 | 9,3 | 65/40 |

Табл. 2.3.5.

Характеристика ЦТП ОАО «ЭГТС»

| Наименование ЦТП | Кол-во и тип теплообменников | Наличие аккумуляторных баков |  |  | Давление в трубопроводах на источнике |  | Прибор учета теплоэнергии |  | Прибор учета электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем, м3 | кол-во | назначение | подающий, м | обратный, м | тип, марка | кол-во | тип, марка | кол-во |
| ЦТП-1,14 ул. Петровская, 98 | 12ОСТ 34-588-68 – 6 шт. | - | - | - | 3,5 | 3,2 | - | - | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ЦТП-2,04 ул. Колотилова, 32а | НН № 47 – 2 шт. | - | - | - | 4,2 | 3,1 | - | - | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ЦТП-2,05 ул. Колотилова, 64 | NT 150SHV/CD -10/93-2 шт | - | - | - | 4,3 | 3,4 | - | - | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ЦТП-2,03 ул. Маршала Василевского А.М., 57 | НН № 47 – 2 шт. | - | - | - | 4,4 | 3,2 | - | - | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ЦТП-2,01 ул. Колотилова, 6 | 14ОСТ 34-588-68 – 14 шт. | - | - | - | 4,0 | 2,9 | - | - | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |
| ЦТП-2,0 ул. Маршала Василевского А.М. | 14ОСТ 34-588-68 – 11 шт. | - | - | - | 4,8 | 4,6 | - | - | A1802RAL-P4GB-DW4 | 1 |

Таблица 2.3.6.

Существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на территории

городского поселения

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии на территории муниципального образования город Энгельс (в том числе подключенная нагрузка на сетях ООО «Энгельсская генерирующая компания» – 21,3 Гкал/час, на сетях ООО «ЭТСК» - 281,8 Гкал/час) | 857,01 | 646,66 |

С учётом мероприятий по энергосбережению предусмотрено уменьшение суммарной тепловой нагрузки на существующую жилую застройку в городском поселении к 2023 году - на 4%, к 2025 году - на 5%, к 2028 году - на 6%.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки существующей застройки в городском поселении приведены в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

существующей застройки до 2028 года

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии на территории городского поселения (в том числе подключенная нагрузка на сетях ООО «Энгельсская генерирующая компания» – 21,3 Гкал/час, на сетях ООО «ЭТСК» - 281,8 Гкал/час) | 857,01 | 554,37 |

Соответственно суммарная тепловая нагрузка по муниципальному образованию город Энгельс к 2023 году составила 620,79 Гкал/час, к 2025 г. – 589,75 Гкал/час, к 2028 году – должна составить 554,37  Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки проектируемой застройки в городском поселении приведены в таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

проектируемой застройки до 2028 года

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии на территории городского поселения (в том числе подключенная нагрузка на сетях ООО «Энгельсская генерирующая компания» – 21,3 Гкал/час, на сетях ООО «ЭТСК» - 281,8 Гкал/час) | 857,01 | - | 27,06 |  |  |

Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующей и планируемой застройки до 2028 года приведены в таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9

Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующей

и планируемой застройки до 2028 года

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии на территории городского поселения (в том числе подключенная нагрузка на сетях ООО «Энгельсская генерирующая компания» – 21,3 Гкал/час, на сетях ООО «ЭТСК» - 281,8 Гкал/час) | 857,01 | 581,43 |

Составляющие перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии на территории муниципального образования город Энгельс на 2028 год представлены на рисунке 2.3.1.

Рис. 2.3.1.

Составляющие перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии на территории муниципального образования город Энгельс с 2028 года., Гкал/час

Наглядно соотношение производительности источников тепловой энергии с суммарной перспективной тепловой нагрузкой представлено на рисунке 2.3.2.

Рис. 2.3.2.

Соотношение производительности источников тепловой энергии

с суммарной перспективной тепловой нагрузкой Гкал/час

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключать новых потребителей. Наличие дефицита свидетельствует о необходимости увеличения производственных мощностей.

Резервы тепловой мощности теплоисточников на территории городского поселения представлены на рисунке 2.3.3.

Рис. 2.3.3.

Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского поселения (Гкал/ч)

Как видно, производительность источников тепловой энергии полностью обеспечивает перспективные тепловые нагрузки на территории городского поселения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый 
в соответствии с методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удел. стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:

,

где  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без учета НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года N 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без учета НДС).

По результатам расчета сделан вывод, что все перспективные площадки попадают в радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения Энгельсской ТЭЦ-3 
ЕТО № 1 (ООО «Энгельсская генерирующая компания») приведены в таблице 2.5.1, ЕТО № 2 (ОАО «ЭГТС») - в таблице 2.5.2, ЕТО № 4 (ООО «Теплоресурс») - в таблице 2.5.3.

Тарифы в таблицах 2.5.1 - 2.5.3 приведены без учета НДС.

| № | Показатель | Ед. изм. |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Энгельсская ТЭЦ-3- площадка К |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭГК» |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 854,4 | 1 902,9 | 1 962,9 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал |  | 955,6 | 989,8 | 1 029,4 | 1 070,5 | 1 113,4 | 1 157,9 | 1 204,2 | 1 252,4 | 1 302,5 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал |  | 858,5 | 848,1 | 808,5 | 767,4 | 724,5 | 680,0 | 650,2 | 650,6 | 660,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 833,3 | 1 833,4 | 1 833,4 | 1 833,5 | 1 850,0 | 1 898,3 | 1 958,0 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 2 897,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет |  | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 0,0 | 2 528,8 | 2 002,6 | 1 410,6 | 877,8 | 426,6 | 76,2 | -238,9 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 0,0 | 3 337,2 | 3 863,4 | 4 455,3 | 4 988,1 | 5 492,1 | 5 997,3 | 6 503,9 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 2 047,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Энгельсская ТЭЦ-3- - площадка Н |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭГК» |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 854,4 | 1 902,9 | 1 962,9 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал |  | 955,6 | 989,8 | 1 029,4 | 1 070,5 | 1 113,4 | 1 157,9 | 1 204,2 | 1 252,4 | 1 302,5 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал |  | 858,5 | 848,1 | 808,5 | 767,4 | 724,5 | 680,0 | 650,2 | 650,6 | 660,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 831,0 | 1 831,1 | 1 831,2 | 1 831,3 | 1 831,4 | 1 847,8 | 1 896,1 | 1 955,7 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 4 048,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет |  | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени, t | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 3 935,0 | 3 355,9 | 2 773,1 | 2 096,0 | 1 503,8 | 1 029,1 | 699,4 | 420,5 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 4 506,1 | 5 085,2 | 5 668,0 | 6 345,2 | 6 937,3 | 7 487,9 | 8 040,4 | 8 594,8 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без учета НДС) | тыс. руб. |  | 0,0 | 2 133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Энгельсская ТЭЦ-3- - - площадка О |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭГК» |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 854,4 | 1 902,9 | 1 962,9 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал |  | 955,6 | 989,8 | 1 029,4 | 1 070,5 | 1 113,4 | 1 157,9 | 1 204,2 | 1 252,4 | 1 302,5 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал |  | 858,5 | 848,1 | 808,5 | 767,4 | 724,5 | 680,0 | 650,2 | 650,6 | 660,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 834,5 | 1 834,5 | 1 834,6 | 1 851,1 | 1 899,5 | 1 959,2 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет |  | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 150,7 | 1 972,6 | 1 840,0 | 1 769,9 | 1 777,3 | 1 811,7 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 352,0 | 2 530,0 | 2 662,6 | 2 773,2 | 2 884,7 | 2 997,2 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Энгельсская ТЭЦ-3- - - площадка П |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭГК» |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 854,4 | 1 902,9 | 1 962,9 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал |  | 955,6 | 989,8 | 1 029,4 | 1 070,5 | 1 113,4 | 1 157,9 | 1 204,2 | 1 252,4 | 1 302,5 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал |  | 858,5 | 848,1 | 808,5 | 767,4 | 724,5 | 680,0 | 650,2 | 650,6 | 660,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал |  | 1 809,7 | 1 825,9 | 1 826,1 | 1 826,3 | 1 826,4 | 1 826,6 | 1 843,0 | 1 891,0 | 1 950,3 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 2 513,9 | 4 396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 2,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 290,5 | 519,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 2,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет |  | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год |  | 2 259,7 | 6 328,2 | 5 422,6 | 4 510,8 | 3 436,1 | 2 508,1 | 1 782,6 | 1 307,5 | 919,9 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год |  | 3 069,0 | 8 236,5 | 9 142,0 | 10 053,8 | 11 128,6 | 12 056,6 | 12 913,0 | 13 772,5 | 14 635,4 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. |  | 2 526,7 | 713,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Энгельсская ТЭЦ-3- - площадка Р |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭГК» |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 854,4 | 1 902,9 | 1 962,9 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал |  | 955,6 | 989,8 | 1 029,4 | 1 070,5 | 1 113,4 | 1 157,9 | 1 204,2 | 1 252,4 | 1 302,5 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал |  | 858,5 | 848,1 | 808,5 | 767,4 | 724,5 | 680,0 | 650,2 | 650,6 | 660,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал |  | 1 812,6 | 1 830,9 | 1 831,0 | 1 831,1 | 1 831,2 | 1 831,3 | 1 847,8 | 1 896,0 | 1 955,6 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 842,1 | 3 152,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 1,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 99,9 | 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 1,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени, t | тыс. руб./ год |  | 942,9 | 4 277,4 | 4 072,3 | 3 863,6 | 3 561,1 | 3 343,1 | 3 241,6 | 3 284,2 | 3 377,2 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год |  | 842,1 | 4 104,6 | 4 309,7 | 4 518,4 | 4 820,9 | 5 039,0 | 5 215,8 | 5 394,5 | 5 575,0 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без учета НДС) | тыс. руб. |  | 0,0 | 372,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Энгельсская ТЭЦ-3- площадка У |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭГК» |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 837,9 | 1 854,4 | 1 902,9 | 1 962,9 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал |  | 955,6 | 989,8 | 1 029,4 | 1 070,5 | 1 113,4 | 1 157,9 | 1 204,2 | 1 252,4 | 1 302,5 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал |  | 858,5 | 848,1 | 808,5 | 767,4 | 724,5 | 680,0 | 650,2 | 650,6 | 660,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал |  | 1 814,1 | 1 835,9 | 1 835,9 | 1 835,9 | 1 836,0 | 1 836,0 | 1 852,5 | 1 900,9 | 1 960,8 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 1 203,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. |  | 0,0 | 135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал |  | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет |  | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени, t | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 883,6 | 425,1 | -34,6 | -522,3 | -984,7 | -1 412,3 | -1 796,6 | -2 166,0 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год |  | 0,0 | 1 626,2 | 2 084,7 | 2 544,4 | 3 032,1 | 3 494,5 | 3 944,6 | 4 395,2 | 4 846,4 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % |  | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без учета НДС) | тыс. руб. |  | 0,0 | 2 139,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № | Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 12 – площадка Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 880,7 | 1 937,1 | 1 998,1 | 2 039,0 | 2 084,6 | 2 168,0 | 2 254,7 | 2 344,9 | 2 438,7 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 1 286,2 | 1 318,8 | 1 355,1 | 1 370,3 | 1 389,1 | 1 444,7 | 1 502,5 | 1 562,6 | 1 625,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 594,5 | 618,2 | 643,0 | 668,7 | 695,4 | 723,3 | 752,2 | 782,3 | 813,6 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 880,7 | 1 937,1 | 1 996,4 | 2 037,2 | 2 082,7 | 2 165,8 | 2 252,2 | 2 342,1 | 2 435,6 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | -362,4 | -781,9 | -1 201,3 | -1 618,6 | -2 035,0 | -2 451,3 | -2 867,4 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 481,0 | 902,9 | 1 325,1 | 1 747,3 | 2 168,9 | 2 590,5 | 3 012,2 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без учета НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2 389,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 22 – площадка Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 880,7 | 1 937,1 | 1 998,1 | 2 039,0 | 2 084,6 | 2 168,0 | 2 254,7 | 2 344,9 | 2 438,7 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 1 286,2 | 1 318,8 | 1 355,1 | 1 370,3 | 1 389,1 | 1 444,7 | 1 502,5 | 1 562,6 | 1 625,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 594,5 | 618,2 | 643,0 | 668,7 | 695,4 | 723,3 | 752,2 | 782,3 | 813,6 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 880,7 | 1 936,7 | 1 997,6 | 2 038,2 | 2 083,7 | 2 167,0 | 2 253,6 | 2 343,6 | 2 437,3 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | -545,6 | -1 110,7 | -1 699,4 | -2 304,5 | -2 908,3 | -3 511,5 | -4 114,7 | -4 717,7 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 587,6 | 1 154,0 | 1 779,0 | 2 385,9 | 2 992,9 | 3 599,6 | 4 206,2 | 4 812,9 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без учета НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 2 –площадка А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 880,7 | 1 937,1 | 1 998,1 | 2 039,0 | 2 084,6 | 2 168,0 | 2 254,7 | 2 344,9 | 2 438,7 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 1 286,2 | 1 318,8 | 1 355,1 | 1 370,3 | 1 389,1 | 1 444,7 | 1 502,5 | 1 562,6 | 1 625,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 594,5 | 618,2 | 643,0 | 668,7 | 695,4 | 723,3 | 752,2 | 782,3 | 813,6 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 880,7 | 1 937,1 | 1 998,1 | 2 037,8 | 2 083,3 | 2 166,5 | 2 253,0 | 2 343,0 | 2 436,6 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -234,4 | -508,5 | -781,2 | -1 053,3 | -1 325,4 | -1 597,3 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,2 | 592,1 | 868,1 | 1 143,7 | 1 419,4 | 1 695,0 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без учета НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Расчет производительности ВПУ для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003.Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

В городском поселении запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городском поселении используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источника тепловой энергии.

Система ХВО предназначена для приготовления воды:

- на восполнение утечек в тепловой сети и на горячее водоснабжение;

- на восполнение потерь конденсата, на приготовление добавочной воды для питания котлов.

В настоящий момент расход сетевой воды определяется исходя  из утвержденного диспетчерского графика и опыта эксплуатации сетей.

Характеристика оборудования химводоподготовки ООО «Энгельсская генерирующая компания» представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Характеристика оборудования химводоподготовки ООО «Энгельсская генерирующая компания»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, т/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 | Высота, м | Высота заполнения, м |
| 1 | Бак кислотной промывки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Бак обессоленной воды | налив- ной | 1965 1987 | 2 2 | - | 6,3 8,5 | 200 500 | 6,7 9,0 | 6,6 8,9 |
| 3 | Дренажный бак | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Бак консервации ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Осветлитель | ЦНИИ | 1965 1983 | 2 1 | 170 400 | 7,0 7,0 | 430 500 | 13,5 13,5 | - |
| 6 | Бак коагулированной воды | налив- ной | 1997 1983 | 2 1 | - | 6,3 8,5 | 200 500 | 6,7 8,4 | 6,0 8,1 |
| 7 | Мешалка известкового молока | налив- ной | 1965 1983 | 3 4 | - | 2,5 2,5 | 14 18 | 3,0 4,0 | - |
| 8 | Мерник коагулянта | налив- ной | 1965 1983 | 2 2 | - | 2,0 2,0 | 4,0 18 | 1,3 5,5 | - |
| 9 | Шламовый бак (накопитель) | налив- ной | 1983 | 1 | - | 2,0 | 6,0 | 2,0 | - |
| 10 | Бак-нейтрализатор | налив- ной | 1989 1990 | 2 2 | - | 6,3 8,9 | 200 400 | 6,7 13,5 | 6,6 13,4 |
| 11 | Мерник кислоты | налив- ной | 1965 | 2 | - | 1,2 | 2,26 | 2,0 | - |
| 12 | Мерник щелочи | налив- ной | 1965 | 2 | - | 1,0 | 1,5 | 1,9 | - |
| 13 | Бак частично-обессоленной воды | налив-ной | 1965 | 2 | - | 6,3 | 170 | 6,7 | 6,6 |
| 14 | Бак производственного конденсата | налив- ной | 2001 | 2 | - | 6,5 | 200 | 6,0 | 5,9 |
| 15 | Бак серной кислоты | налив- ной | 1988 1981 | 1 1 | - | 8,0 6,68 | 226 200 | 4,5 5,86 | 4,4 5,7 |
| 16 | Бак щелочи | налив- ной | 2013 1986 | 1 1 | - | 6,5 6,36 | 140 170 | 4,5 5,45 | 4,2 5,1 |
| 17 | Бак аммиака | налив- ной | 1966 1966 | 2 1 | - | 2,7 2,0 | 30 15 | 5,96 5,8 | - |
| 18 | Бак гидразина | наливной | 1997 | 2 | - | 0,9*1,5 | 2,4 | 1,85 | 1,7 |
| 19 | Мешалка фосфатного раствора | налив-ной | 1983 | 2 2 | - | 2,0 2,0 | 4,0 14 | 1,3 4,4 | - |
| 20 | Бак-нейтрализатор кислотной промывки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Бак-нейтрализатор промывки РВП | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели химводоподготовки по ООО «Энгельсская генерирующая компания» представлены в таблице 3.1.2.

Табл. 3.1.2

Текущие показатели химводоподготовки ООО «Энгельсская генерирующая компания»

| № п/п | Адрес ТЭЦ-3 | Объем теплоносителя, с присоединенными СО, т/ч | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Производительность ХВП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 413116, г. Энгельс, пр-кт Строителей, Промзона | 5000 | 46,6 | 650 |
|  | Итого | 5000 | 46,6 | 650 |

Параметры ВПУ ООО «Энгельсская генерирующая компания» представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3

Параметры текущих показателей химводоподготовки

по ООО «Энгельсская генерирующая компания»

| ВПУ | Установленная производительность, т/ч | Располагаемая производительность, т/ч | Собственные нужды, т/ч | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обессоливающая установка | 450 | 400 | 120 | - |
| Установка умягчения | 200 | 200 | 20 | - |
| Установка конденсатоочистки | - | - | - | - |

Существующий расход сетевой воды на подпитку по ООО «Энгельсская генерирующая компания»  представлен в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

Расход сетевой воды на подпитку по ООО «Энгельсская генерирующая компания»

| Источник | Расход сетевой воды |  | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| Энгельсская ТЭЦ-3 | 5000 | 4970 | 30 | 300 |

Существующий расход сетевой воды на подпитку на теплоисточниках ОАО «ЭГТС» представлен в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5

Расход сетевой воды на подпитку по ОАО «ЭГТС»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, м3/ч |
| 1 | г. Энгельс, ул.Маяковского,12 | комплексон ЭКО 1-8,1 | 2006 | 1 | 5,0 |
| 2 | г. Энгельс, ул.Маяковского,99 | - | - | - | - |
| 3 | г. Энгельс, ул.Пионерская,2 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 1,5 |
| 4 | г. Энгельс, ул.Петровская32 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 1,5 |
| 5 | г. Энгельс, ул.Короткая,8 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 1,5 |
| 6 | г. Энгельс, г. Энгельс ул.Тельмана,1 | комплексон ЭКО 1-8,1 | 2006 | 1 | 1,32 |
| 7 | г. Энгельс, ул.Гоголя,5 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 1,5 |
| 8 | г. Энгельс, ул.Телеграфная,90 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 1,5 |
| 9 | г. Энгельс, ул.Горького,2 | - | - | - | - |
| 10 | г. Энгельс, ул.Коммунистическая,22 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 10,0 |
| 11 | г. Энгельс, ул.Коммунистическая,40 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 5,0 |
| 12 | г. Энгель, ул.Персидского,11 | - | - | - | - |
| 13 | г. Энгельс, ул.Чапаева,25 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 0,5 |
| 14 | г. Энгельс, ул.Максима Горького,22 | - | - | - | - |
| 15 | г. Энгельс, ул.Тельмана,1а | - | - | - | - |
| 16 | г. Энгельс, ул.Маяковского,167 | - | - | - | - |
| 17 | г. Энгельс, ул.Нестерова, 280 | - | - | - | - |
| 18 | г. Энгельс, ул.Нестерова,122А | комплексон -6 | 2012 | 1 | 5,0 |
| 19 | г. Энгельс, ул.Полиграфическая,188 | ФИПаI -1,0-0,6 Na; бак р-ра соли С1,0-1,0 | 1996 | 3 1 | - |
| 20 | г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса,1 | ФИПаI -0,7-0,6 Na; бак р-ра соли С1,0-1,0 | 1971 | 2 1 | - |
| 21 | г. Энгельс, ул.Студенческая,26 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 0,5 |
| 22 | г. Энгель, 1-й Студенческий проезд | ФИПаI -1,0-1,0 Na; солевая яма | 1971 | 3 1 | - |
| 23 | г. Энгельс, ул.Новая, | комплексон -6 | 2017 | 1 | 0,5 |
| 24 | г. Энгельс ул.Колотилова | ФИПаI -1,0-1,0 Na солевая яма | 1988 | 3 1 | - |
| 25 | г. Энгельс, ул.Пристанская,166 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 0,5 |
| 26 | г. Энгельс, ул.Маршала Василевского А.М. | ЭКО 1-8,1-1,32; ФИПаI -1,0-1,0 Na солевая яма | 1981 | 1 3 1 | - |
| 27 | г. Энгельс, 2-й Микрорайон | комплексон -6 | 2012 | 1 | 10,0 |
| 28 | г. Энгельс, Волжский проспект, 61 | ФИПаI -0,7-0,6 Na; бак р-ра соли С1,0-1,0 | 1992 | 2 1 | - |
| 29 | г. Энгельс, АРЗ ул.Краснознаменная,47 | ФИПаI -1,5-0,6 Na; бак р-ра соли | 1971 | 4 1 | - |
| 30 | г. Энгельс, ул.Заводская,8 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 5,0 |
| 31 | г. Энгельс, ул.Транспортная,30 | комплексон -6 | 2012 | 1 | 1,5 |
| 32 | г. Энгельс, ул.Нефтяная,9б | Ионообменная установка КFS/KWS70 | 2015 | 1 | - |
| 33 | г. Энгельс, ул.Смоленская,15 | - | - | - | - |
| 34 | г. Энгельс, ул.Весенняя,8 | - | - | - | - |

Показатели химводоподготовки котельных ООО «ТК «ТУРА» представлен в таблице 3.1.6.

Таблица  3.1.6

Показатели химводоподготовки по ООО «ТК «ТУРА»

| № п/п | Адрес котельной | Объем теплоносителя, с присоединенными СО, т/ч | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Производительность ХВП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии | 75,24 | 0,139 | Эльтсофт -5 т/час |
| 2 | г. Энгельс, наб. имени генерал-лейтенанта Рудченко М.М.,1а | 35,25 | 0,075 | Эльтсофт -5 т/час |
| 3 | г. Энгельс, ул. Студенческая,187А | 31,14 | 0,07 | Эльтсофт -5 т/час |
| 4 | г. Энгельс, ул. Льва Кассиля,14А | 0,79 | 0,002 | Комплексонат-6 -0,5т/час |
| 5 | г. Энгельс пр-кт Строителей,38 | 0,39 | 0,001 | - |
| 6 | г. Энгельс, п-кт Строителей,68 РБУ | 0,23 | 0,0004 | ELEK Hydrotech STF -0,5т/час |
| 7 | г. Энгельс, ул. Советская,63 | 0,18 | 0,003 | Комплексонат-6 -0,5т/час |
| 8 | г. Энгельс, ЭЗМИ | 15,8 | 0,035 | Комплексонат-6 -1,89т/час |
| 9 | г. Энгельс, ул. Студенческая,183/1 | 0,28 | 0,0006 | - |
|  | ИТОГО | 159,3 | 0,326 |  |

Существующий расход сетевой воды на подпитку по котельным ООО «ТК «ТУРА» представлен в таблице 3.1.7.

Табл. 3.1.7

Существующий расход сетевой воды на подпитку по котельным ООО «ТК «ТУРА» на 2021г.

| Источник | Расход сетевой воды |  | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии | 306,32 | 255,0 | 0,152 | 5 |
| г. Энгельс, наб.имени генерал-лейтенанта Рудченко М.М.,1а | 180,0 | 150,0 | 0,07 | 5 |
| г. Энгельс, ул. Студенческая,187А | 368,12 | 306,78 | 0,183 | 5 |
| г. Энгельс, ул. Льва Кассиля,14А | 24,24 | 20,2 | 0,004 | 0,5 |
| г. Энгельс пр-кт Строителей,38 | 13,76 | 11,46 | 0,002 | 0,5 |
| г. Энгельс, пр-кт Строителей,68 РБУ | 10,32 | 9,06 | 0,001 | 0,5 |
| г.Энгельс, ул. Советская,63 | 6,52 | 5,43 | 0,0005 | 0,5 |
| г. Энгельс, ЭЗМИ | 144,44 | 120,36 | 0,06 | 1,89 |
| г. Энгельс, Студенческая,183/1 | 9,42 | 7,86 | 0,001 | 0,5 |
| ИТОГО | 1063,14 | 885,95 | 0,4735 | 19,39 |

Значения аварийной подпитки химически не обработанной и недеаэрированной водой ООО «ТК «ТУРА» представлен в таблице 3.1.8.

Таблица. 3.1.8

Значения аварийной подпитки химически не обработанной и недеаэрированной водой

по ООО «ТК «ТУРА»

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч 2021 г. | Расход сетевой воды на аварийную подпитку химически не обработанной и недеаэрированной водой, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ТК «ТУРА» | 1063,14 | 19,39 |
|  | Итого | 1063,14 | 19,39 |

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок существующих (при подключении новых потребителей) и планируемых теплоисточников (новые потребители) на период до 2028 года по ООО «ТК «ТУРА» представлен в таблице 3.1.9.

Таблица 3.1.9

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети по ООО «ТК «ТУРА» на 2028 год

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2028 г. |
| 1 | ООО «ТК «ТУРА» | 1063,14 | 1533,94 |
|  | Итого | 1063,14 | 1533,94 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «ТК «ТУРА» приведен в таблице 3.1.10.

Таблица 3.1.10

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя

при передаче тепловой энергии ООО по «ТК «ТУРА» на 2028 год

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 30494,8 | 30494,8 | 30494,8 | 30494,8 | 30494,8 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 30494,8 | 30494,8 | 30494,8 | 30494,8 | 30494,8 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «Энергосбыт-Покровск» приведен в таблице 3.1.11.

Таблица 3.1.11

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя

при передаче тепловой энергии по ООО «Приволжск тепло» на 2028 год

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3498,3 | 3498,3 | 3498,3 | 3498,3 | 3498,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3498,3 | 3498,3 | 3498,3 | 3498,3 | 3498,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «Энергоресурс» приведен в таблице 3.1.12.

Таблица 3.1.12

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «Энергоресурс» на 2028 год

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, город Энгельс, ул. Пионерская, 76 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы, лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| Доля резерва/дефицита, % | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 |
| Котельная, город Энгельс, проспект Строителей, 7в |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Потери располагаемой производительности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| Доля резерва/дефицита, % | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 |
| Котельная, рп. Приволжский, ул. Щорса |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1537,3 | 1537,3 | 1537,3 | 1537,3 | 1537,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1537,3 | 1537,3 | 1537,3 | 1537,3 | 1537,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, рп Приволжский, ст. Анисовка, 3 квартал |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 | 763,7 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, город Энгельс, площадь Свободы, 11 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3178,9 | 3178,9 | 3178,9 | 3178,9 | 3178,9 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3178,9 | 3178,9 | 3178,9 | 3178,9 | 3178,9 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «Стройресурс» приведен в таблице 3.1.13.

Таблица 3.1.13

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «Стройресурс» на 2028 год

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, город Энгельс, ул. Лесозаводская, 14а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |
| Котельная, город Энгельс, ул. Московская, 30в |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |
| Котельная, город Энгельс, ул. Мясокомбинатская |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1621,3 | 1621,3 | 1621,3 | 1621,3 | 1621,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1621,3 | 1621,3 | 1621,3 | 1621,3 | 1621,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, город Энгельс, Восточный переулок |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |
| Котельная, город Энгельс, ул. Пушкина, 109а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |
| Котельная, город Энгельс, ул. Гагарина |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2853,3 | 2853,3 | 2853,3 | 2853,3 | 2853,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2853,3 | 2853,3 | 2853,3 | 2853,3 | 2853,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «Теплоресурс» приведен в таблице 3.1.14.

Таблица 3.1.14

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии по ООО «Теплоресурс» на 2028 год

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, город Энгельс, ул. Ленина, 109 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4584,9 | 4584,9 | 4584,9 | 4584,9 | 4584,9 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4584,9 | 4584,9 | 4584,9 | 4584,9 | 4584,9 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, город Энгельс, Волгоградский пер., 1а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5551,5 | 5551,5 | 5551,5 | 5551,5 | 5551,5 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5551,5 | 5551,5 | 5551,5 | 5551,5 | 5551,5 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, город Энгельс, ул. Комсомольская, 162 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, город Энгельс, ул. Комсомольская, 185 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, город Энгельс, ул. Петровская, 63 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы, лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Доля резерва/дефицита, % | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 |
| Котельная, город Энгельс, ул. Полтавская, 11/1 |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - сверхнормативные утечки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Доля резерва/дефицита, % | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 |
| Котельная, р.п. Приволжский, ул. Чехова |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 946,7 | 946,7 | 946,7 | 946,7 | 946,7 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 946,7 | 946,7 | 946,7 | 946,7 | 946,7 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Приволжский, ул. 4-й квартал |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 14145,8 | 14145,8 | 14145,8 | 14145,8 | 14145,8 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 14145,8 | 14145,8 | 14145,8 | 14145,8 | 14145,8 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Приволжский, ул. Дальняя |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1231,3 | 1231,3 | 1231,3 | 1231,3 | 1231,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1231,3 | 1231,3 | 1231,3 | 1231,3 | 1231,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Приволжский, ул. Центральная |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1796,3 | 1796,3 | 1796,3 | 1796,3 | 1796,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1796,3 | 1796,3 | 1796,3 | 1796,3 | 1796,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Приволжский, ул. Хлебная база №42 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 296,1 | 296,1 | 296,1 | 296,1 | 296,1 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 296,1 | 296,1 | 296,1 | 296,1 | 296,1 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, с. Квасниковка |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные источники тепловой энергии осуществляют подпитку теплосети в рабочем режиме химически очищенной водой, а в аварийном режиме – сырой водой. По данным эксплуатации качество умягченной воды для подпитки теплосети соответствует нормам. Установка по химической очистке воды готовит умягченную воду для подпитки теплосети по схеме: коагуляция с известкованием –осветление в механических фильтрах – натрий-катионирование.

Для определения перспективной проектной производительности установок тепловой сети на источниках тепловой энергии были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

Согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003.Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (пункт 6.16) расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения в закрытых системах теплоснабжения следует принимать: 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

В процессе эксплуатации необходимо чтобы водоподготовительная установка (ВПУ) обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды теплоисточника.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения:

Vподп. =0,0075·V,

где, V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

Необходимые объемы теплоносителя для обеспечения перспективной застройки (27,06 Гкал/час/31,47 МВт) на 2028г. будут составлять 2045,6 м3.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется.

Фактические значения потерь сетевой воды в тепловых сетях определяется по приборам коммерческого учета.

Существующие и перспективные балансы производительности
водоподготовительных установок источников тепловой 
энергии для компенсации потерь теплоносителя 
в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В таблице 3.2.1 приведены существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 3.2.1

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. |
| ЕТО № 1 : ПАО «Т Плюс» / ООО «Энгельсская генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энгельсская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 304,90 | 304,90 | 304,90 | 304,90 | 304,90 | 305,22 | 306,19 | 306,42 | 306,71 | 306,73 | 307,40 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -104,90 | -104,90 | -104,90 | -104,90 | -104,90 | -105,22 | -106,19 | -106,42 | -106,71 | -106,73 | -107,40 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | -52,45 | -52,45 | -52,45 | -52,45 | -52,45 | -52,61 | -53,09 | -53,21 | -53,35 | -53,36 | -53,70 |
| ЕТО № 2- ОАО «ЭГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная, город Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная, город Энгельс, ул. Колотилова, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная, город Энгельс, ул.Краснознаменная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная, город Энгельс, 2-й Микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная, город Энгельс, 1-й Студенческий проезд, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная, город Энгельс, ул. Заводская,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная, город Энгельс, Волжский проспек, 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная, город Энгельс, ул. Полиграфическая,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная, город Энгельс, ул. Транспортная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная, город Энгельс, ул. Тельмана, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная, город Энгельс, ул. Нестерова, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная, город Энгельс, ул. Тельмана, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная, город Энгельс, ул. Пионерская, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная, город Энгельс, ул. Гоголя, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная, город Энгельс, ул. Телеграфная,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная, город Энгельс, ул. Пристанская,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная, город Энгельс, ул. Персидского,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная, город Энгельс, ул. Петровского, 32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная, город Энгельс, ул. Студенческая, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная, город Энгельс, ул. Новая, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная, город Энгельс, ул. Смоленская,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная, город Энгельс, ул. Весенняя, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная, город Энгельс, ул. Короткая, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная, город Энгельс, ул. Чапаева, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная, город Энгельс, ул. Нестерова, 122а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 3 - МУП «Покровск-тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная, город Энгельс, ул. Рабочая, 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная, город Энгельс, ул. Тургенева, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 4 - ООО «Приволжсктепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная рп. Приволжский, бывшая ерритория Мясокомбината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 5 - ООО «ТК «ТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная, город Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная, город Энгельс, набережная им.генерал-лейтенанта Рудченко М.М., 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная, город Энгельс, ул. Студенческая, 187а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная, город Энгельс, ул. Рабочая, 125А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная, город Энгельс, ул. Петровская, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная, город Энгельс, Зеленый пер., 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная, город Энгельс, ул. Студенческая, 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная, город Энгельс, ул. Льва Кассиля, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная, город Энгельс, проспект Строителей, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная, город Энгельс, ул. Степная, 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная, город Энгельс, проспект Строителей, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная, город Энгельс, ул. Советская, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная, город Энгельс, мкр. Энгельс-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | - | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 | 21,42 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 85,69 |
| ЕТО № 6 - ООО «ПРОМЕТЕЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная, город Энгельс, ул. Полтавская, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 7 - ООО «Стройресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная, город Энгельс, проспект Строителей, 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 |
| 53 | Котельная, город Энгельс, ул. Полтавская, 11/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 |
| 54 | Котельная, город Энгельс, ул. Петровская, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 |
| ЕТО № 8 - ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная, город Энгельс, площадь Свободы, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная, город Энгельс, ул. Волгоградский пер., 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Котельная, город Энгельс, ул. Ленина, 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Котельная, рп Приволжский, ул. 4-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная, рп Приволжский, ул. Чехова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Котельная, рп Приволжский, ул. 3-й квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная, рп Приволжский, ул. Мясокомбинатская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Котельная, рп Приволжский, ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Котельная, рп Приволжский, ул. Центральна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельна, рп Приволжский, ул. Дальняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельна, рп Приволжский, ул. Хлебная база №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Котельная, рп Приволжский, ВОЛЖНИИГиМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Котельная, с. Квасниковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Котельная, п. Геофизик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Котельная, город Энгельс, ул. Полтавская, СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Котельная, город Энгельс, ул. Комсомольская, 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 9 - ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Котельная, город Энгельс, ул. Пионерская, 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | - | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 |
| 72 | Котельная, город Энгельс, ул. Комсомольская, 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | - | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | 98,85 | 98,85 | 98,85 | 98,85 | 98,85 | 98,85 | 98,85 |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 10 - ООО «ТеплоСбытСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Котельная, город Энгельс, ул. Овражная, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №11 ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная, город Энгельс, ул. Колотилова, 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 12 - ООО «Звездный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Котельная рп. Приволжский, ул. Гагарина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка из централизованной системы водоснабжения сисетма ХВП установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные положения мастер-плана 
развития систем теплоснабжения городского поселения

Описание вариантов развития теплоснабжения городского поселения

Вариант развития № 1 «Сохранение фактической системы 
теплоснабжения от источников тепловой энергии в городском поселении»

Вариант №1 предусматривает эксплуатацию ООО «Энгельсская генерирующая компания» с полной генерацией в период до  2028 гг.

Данный вариант полностью соответствует текущему положению по распределению тепловой энергии между источниками на территории населенного пункта город Энгельс, входящего в состав городского поселения. Мероприятия по реконструкции оборудования, предусматривающие изменение установленной электрической или тепловой мощности, в Варианте № 1, не запланированы. В состав Варианта № 1 входят только мероприятия, направленные на плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-3:

- Замена поверхностей нагрева (КА БКЗ-320-140ГМ ст.№6)

- Замена поверхностей нагрева (КА БКЗ-420-140ГМ ст.№7)

- Замена поверхностей нагрева ВК ПТВМ-100 ст.№1; 3.

- Замена Пиковые бойлера №5,6

- Техническое перевооружение ХОПО

- Техническое перевооружение пожаротушения кабельных каналов с восстановлением перекрытия

- Замена аккумуляторной батареи

- Реконструкция РУ НС-10 с заменой выключателей на вакуумные

- Перемотка статора генератора ст.№ 5

- Замена выключателей ПЭН на вакуумные

- Замена выключателей сетевых насосов на вакуумные

- Замена электродвигателей ТДМ КА-7

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации Энгельсской ТЭЦ-3  с разбивкой по статьям затрат приведена в таблице 4.1.1.

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 835,00 | 3 075,00 | 3 575,00 | 7 193,00 | 16 678,00 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 402,00 | 3 690,00 | 4 290,00 | 8 631,60 | 20 013,60 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 49 329,00 | 53 505,00 | 62 205,00 | 125 158,20 | 290 197,20 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 55 566,00 | 60 270,00 | 70 070,00 | 140 982,80 | 326 888,80 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 134,00 | 1 230,00 | 1 430,00 | 2 877,20 | 6 671,20 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 56 700,00 | 61 500,00 | 71 500,00 | 143 860,00 | 333 560,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11 340,00 | 12 300,00 | 14 300,00 | 28 772,00 | 66 712,00 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 68 040,00 | 73 800,00 | 85 800,00 | 172 632,00 | 400 272,00 |

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.2.

| Годы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС | 0 | 0 | 0 | 68 040,00 | 73 800,00 | 85 800,00 | 172 632,00 | 400 272,00 |
| Стоимость мероприятий нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 68 040,00 | 141 840,00 | 227 640,00 | 400 272,00 | 400 272,00 |

В части тепловых сетей Вариант № 1 включает мероприятия по реконструкции магистральных трубопроводов от Энгельсской ТЭЦ-3 для повышения надежности теплоснабжения коммунальных и промышленных потребителей на территории населенного пункта город Энгельс. Также составлен прогноз изменения объема перекладок тепловых сетей, в котором учитывается необходимость перекладки наиболее старых участков магистральных тепловых сетей со сроком службы 40-60 лет. Полный перечень тепловых сетей, запланированных к перекладке, приведен в таблице 4.1.3.

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | ПНС-10 | ТК-121 | 400 | 2021 | 700 | 700 | Подземная канальная | ППУ |
| ТЭЦ-3 | ТК 118 | ШП 125 | 605 | 2022 | 600 | 600 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК 138 | ТК 145 | 311 | 2021 | 500 | 500 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК 114 | ТК-115 | 282 | 2022 | 800 | 800 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-802 | ТК-806 | 1145 | 2022 | 600 | 600 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК 115 | ТК-116 | 161 | 2023 | 800 | 800 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК 116 | ТК-118 | 102 | 2024 | 800 | 800 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ШО 103 | ШП 107 | 330 | 2025 | 800 | 800 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ШО 101 | ШП-102 | 42 | 2026 | 800 | 800 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | У 402 | НО-14 | 781 | 2025 | 600 | 600 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | НО-14 | НО-19 | 935 | 2027 | 600 | 600 | Подземная канальная | ППУ |
|  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | НО-19 | НО-26 | 916 | 2028 | 600 | 600 | Подземная канальная | ППУ |
| Сумма |  |  | 6 010 |  |  |  |  |  |

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции магистральных тепловых сетей с разбивкой по статьям затрат приведена в таблице 4.1.4.

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 622,00 | 2 138,75 | 2 246,25 | 2 420,80 | 11 720,50 | 20 148-й,30 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 946,40 | 2 566,50 | 2 695,50 | 2 904,96 | 14 064,60 | 24 177,96 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0 | 0 | 28 222,80 | 37 214,25 | 39 084,75 | 42 121,92 | 203 936,70 | 350 580,42 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0 | 0 | 31 791,20 | 41 919,50 | 44 026,50 | 47 447,68 | 229 721,80 | 394 906,68 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 648,80 | 855,50 | 898,50 | 968,32 | 4 688,20 | 8 059,32 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 32 440,00 | 42 775,00 | 44 925,00 | 48 416,00 | 234 410,00 | 402 966,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 6 488,00 | 8 555,00 | 8 985,00 | 9 683,20 | 46 882,00 | 80 593,20 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0 | 0 | 38 928,00 | 51 330,00 | 53 910,00 | 58 099,20 | 281 292,00 | 483 559,20 |

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.5.

| Годы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС | 0 | 0 | 38 928,0 | 51 330,0 | 53 910,0 | 58 099,2 | 281 292,0 | 483 559,2 |
| Стоимость мероприятий нарастающим итогом | 0 | 0 | 38 928,0 | 90 258,0 | 144 168,0 | 202 267,2 | 483 559,2 | 483 559,2 |

Вариант развития № 2 «Строительство БМК ООО «Энгельсская генерирующая компания»

Вариант №2 предполагает реконструкцию оборудования ООО «Энгельсская генерирующая компания»  с выводом из эксплуатации последней работающей на станции паровой турбины ст. № 5 ПТ-80/100-130/13 и паровых котлов ст. № 5, 6, 7. После этого ООО «Энгельсская генерирующая компания»  прекратит отпуск электрической энергии потребителям и будет отпускать только тепловую энергию с горячей водой и паром. Для компенсации снижения тепловой мощности ТЭЦ вследствие вывода из эксплуатации теплогенерирующего оборудования предлагается выполнить строительство блочно-модульной котельной (БМК) на территории станции. Дополнительно планируется монтаж газопоршневой установки мощностью 3,5 МВт для выработки электрической энергии на собственные нужды.

Состав основного оборудования ТЭЦ в случае реализации Варианта № 2 приведен в таблице 4.1.6.

| Ст. № | Наименование оборудования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПТ-80/100-130/13 | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Вывод из эксплуатации |
| Газовые турбины |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ГПУ (3,5 МВт) | Не установлена |  |  |  |  | В работе |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | БКЗ-320-140 ГМ | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Вывод из эксплуатации |
| 6 | БКЗ-320-140 ГМ | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Вывод из эксплуатации |
| 7 | БКЗ-420-140 НГМ | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Вывод из эксплуатации |
| - | Термотехник ТТ-200 | Не установлен |  |  |  |  | В работе |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-100 | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе |
| 3 | ПТВМ-100 | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе |
| - | ПТВМ-100 | Не установлен |  |  |  |  | В работе |

Полный перечень мероприятий, предусмотренных для Варианта № 2:

- Вывод из эксплуатации паровой турбины ПТ-80/100-130/13 ст. № 5;

- Вывод из эксплуатации паровых котлов БКЗ-320-140 ГМ ст. № 5, 6;

- Вывод из эксплуатации парового котла БКЗ-420-140 НГМ;

- Замена поверхностей нагрева, автоматизация, АСУ ТП,  ВК ПТВМ-100 ст. № 1, 3;

- Строительство нового водогрейного котла ПТВМ-100;

- Установка парового котла типа Термотехник ТТ-200 для обеспечения технологических собственных нужд станции, парового потребителя с водоподготовительной установкой

- Установка газопоршневой установки для обеспечения электроэнергией на собственные нужды мощностью 3,5 МВт.

- Реконструкция РУ НС-10 с заменой выключателей на вакуумные

- Замена выключателей сетевых насосов на вакуумные.

Оценка финансовых потребностей для реализации Варианта № 2 перспективного развития системы теплоснабжения населенного пункта г. Энгельс от ООО «Энгельсская генерирующая компания» приведена в таблице 4.1.7.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость в приведенных ценах с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена поверхностей нагрева, автоматизация, АСУ ТП, ВК ПТВМ-100 ст.№1; 3. | 152 923,20 |
| 2 | Строительство нового водогрейного котла ПТВМ-100 | 420 000,00 |
| 3 | Установка парового котла типа Термотехник ТТ-200 для обеспечения технологических собственных нужд станции, парового потребителя с водоподготовительной установкой | 44 648,40 |
| 4 | Установка газопоршневой установки для обеспечения электроэнергией на собственные нужды мощностью 3,5 МВт. | 114 000,00 |
| 5 | Реконструкция РУ НС-10 с заменой выключателей на вакуумные | 9 000,00 |
| 6 | Замена выключателей сетевых насосов на вакуумные | 7 200,00 |
| Итого: |  | 747 771,60 |

Обобщенная стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 4.1.8.

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 30 782,15 | 31 157,15 |
| дополнительное оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 36 938,58 | 37 388,58 |
| стоимость материалов и строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525,00 | 0,00 | 535 609,41 | 542 134,41 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | 603 330,14 | 610 680,14 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 12 312,86 | 12 462,86 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 615 643,00 | 623 143,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 123 128,60 | 124 628,60 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 738 771,60 | 747 771,60 |

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.9.

| Годы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость мероприятий в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 738 771,60 | 747 771,60 |
| Стоимость мероприятий нарастающим итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 747 771,60 | 747 771,60 |

В части тепловых сетей Вариант № 2 включает мероприятия по реконструкции магистральных трубопроводов от ООО «Энгельсская генерирующая компания». Состав мероприятий полностью повторяет Вариант № 1 (см. п. 4.1.1).

Обоснование выбора приоритетного сценария
развития теплоснабжения населенного пункта город Энгельс

На основании разработанных тарифно-балансовых моделей проведено сравнение вариантов развития (табл. 4.2.1, 4.2.2).

| Показатели | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Отклонения (В2 минус В1) |
| Потребности в инвестициях с НДС | тыс. руб. | 400 272,0 | 747 771,60 | 347 499,60 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 130 | 0 | -130 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 239 071 | 0 | -239 071 |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 85 107 | 0 | -85 107 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | кг у.т/кВт-ч | 356 | 0 | -356 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 364 | 311 | -53 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 364 | 311 | -53 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 270 | 270 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 5 | 5 | 0 |
| Выработка тепла | тыс. Гкал | 709 | 709 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды (ТЭЦ) | тыс. Гкал | 21 | 21 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 675 | 675 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды (сети) | тыс. Гкал | 13 | 13 | 0 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 146 | 160 | 14 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 183 516 | 108 027 | -75 488 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 85 107 | 0 | -85 107 |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. | 100 241 | 108 027 | 7 786 |

Сравнив технико-экономические показатели реализации вариантов развития можно сделать следующие выводы:

            - Реализация Варианта 2 требует на 347,5 млн. больше инвестиций, чем по Варианту 1.

            - Режим работы по Варианту 2 (режим работы котельной) приведет к отказу от производства электрической энергии.

            - Реализация варианта 2 приведет к снижению установленной мощности источника тепловой энергии на 53 Гкал/ч.

            - Реализация варианта 2 приведет к сокращению объемов потребляемого топлива на 75,49 млн. тут/год за счет отказа от производства электроэнергии. При этом потребность в топливе на производство тепловой энергии вырастет на 7,8 млн. тут/год.

            - Реализация варианта 2 приведет к росту УРУТ на отпущенную тепловую энергию на 14 кгут/Гкал.

            - Реализация Варианта 2 не отразится на объеме отпущенной с коллекторов тепловой энергии, а также на объеме тепловой энергии на собственные нужды ООО «Энгельсская генерирующая компания».

| Показатели | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Отклонения (В2 минус В1) |
| Потребности в инвестициях с НДС | тыс. руб. | 400 272,0 | 747 771,60 | 347 499,60 |
| Затраты на производство |  |  |  |  |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 105 270,05 | 77 937,12 | -27 332,93 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 88 923,36 | 67 424,17 | -21 499,19 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 91 614,32 | 69 796,02 | -21 818,30 |
| ремонты | тыс. руб. | 62 246,36 | 47 913,55 | -14 332,81 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 13 283,62 | 23 097,89 | 9 814,27 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 94 950,80 | 71 785,13 | -23 165,67 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. | 39 361,08 | 45 330,63 | 5 969,55 |
| Энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 12 142,22 | 12 142,22 | 0,00 |
| Топливо | тыс. руб. | 3 842 764,97 | 3 986 043,31 | 143 278,34 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 368 976,38 | 243 416,18 | -125 560,20 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 1 458 889,84 | 1 384 393,37 | -74 496,47 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 6 178 423,00 | 6 029 279,58 | -149 143,42 |

Реализация мероприятий по Варианту 2 обеспечит снижение материальных затрат на производство тепловой энергии, снижение расходов на услуги подрядных организаций, ремонты, затраты воды, амортизацию.

В целом экономия затрат на производство тепловой энергии составит 149,14 млн. руб. за рассматриваемый период (2021 – 2028 гг.).

Технико-экономическое сравнение вариантов развития показывает, что Вариант перспективного развития № 2 имеет более высокие технико-экономические и финансовые показатели по сравнению с Вариантом № 1.

Таким образом, в схеме теплоснабжения на период 2020 – 2028 гг. рекомендован к реализации Вариант № 2.

Проведено также сравнение тарифов на отпуск тепловой энергии с коллекторов ООО «Энгельсская генерирующая компания» по двум вариантам развития. Результаты сравнения приведены в таблице. 4.2.3. Сравнение тарифов  на отпуск тепловой энергии с коллекторов ООО «Энгельсская генерирующая компания» по двум вариантам развития приведено так же на рис. 4.2.1.

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф (реализация т/э с коллекторов ТЭЦ) по Варианту 1 | руб./Гкал | 989,76 | 1 030,54 | 1 080,45 | 1 131,96 | 1 188,15 | 1 223,26 | 1 328,91 | 1 405,70 |
| Тариф (реализация т/э с коллекторов ТЭЦ) по Варианту 2 | руб./Гкал | 989,76 | 1 029,36 | 1 070,53 | 1 113,35 | 1 157,88 | 1 204,20 | 1 252,37 | 1 302,46 |
| отклонение | руб./Гкал | 0,00 | 1,18 | 9,92 | 18,61 | 30,27 | 19,06 | 76,54 | 103,24 |
| отклонение, % | % | 0,00% | 0,11% | 0,92% | 1,64% | 2,55% | 1,56% | 5,76% | 7,34% |

Рис. 4.2.1. Сравнение тарифов на отпуск тепловой энергии с коллекторов ООО «Энгельсская генерирующая компания» по двум вариантам развития

Тариф на тепловую энергию с коллекторов ООО «Энгельсская генерирующая компания в результате реализации Варианта 2 ниже тарифа на тепловую энергию при реализации Варианта 1.

В настоящее время на территории муниципального образования город Энгельс деятельность систем централизованного теплоснабжения осуществляют 12 единых теплоснабжающих организаций, имеющих различные регулируемые тарифы. В порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», каждая теплоснабжающая организация утверждает тариф на тепловую энергию.

редложения по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии,
 обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность и (или) 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в материалах по обоснованию схемы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс.

Реализация мероприятий схемы теплоснабжения полностью удовлетворяет потребность в тепловой нагрузке в каждой из зон деятельности существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

В настоящее время жилищное, гражданское, промышленное и иное строительство в границах городского поселения осуществляется преимущественно на ранее освоенных земельных участках с повышением показателей использования территории (плотности, капитальности застройки).

Документами территориального планирования предусмотрена реконструкция значительных территорий, застроенных промышленными и складскими объектами, малоэтажными жилыми домами и иной малоценной застройкой.

В таблице 5.1.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки по каждой площадке нового строительства с определением объектов нового строительства в период 2021 – 2028 гг.

Таблица 5.1.1

| Кадастровый квартал | Перспективная зона теплоснабжения | Наименование объекта | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 - 2024 гг. | 2025- 2028 гг. | 2021- 2028 гг. |
| 64:50:10512 | А | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Берег Волги, ул. Кондакова, 1стр | 0,555 | 0 | 0,555 |
| 64:50:10302 | Б | Многоквартирный дом №19 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7/17а | 1,2522 | 0 | 1,2522 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом №13 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7 (7/12) | 0,6257 | 0 | 0,6257 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом №14 в ЖК «Шурова гора», ул. Шурова гора, 7 | 0,6257 | 0 | 0,6257 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом (1 очередь - дом №1д) в ЖК «Пляж», ул. Трудовая, 12/5стр | 0,4015 | 0 | 0,4015 |
| 64:50:10302 | В | Многоквартирный дом (1 очередь - дом №1а) в ЖК «Пляж», ул. Трудовая, 12/6стр | 0,4015 | 0 | 0,4015 |
| 64:50:10506 | Г | Многоквартирный дом на пересечении. ул. Максима Горького и ул. Халтурина в ЖК «Эталон», ул. Максима Горького, 20стр | 1,0984 | 0 | 1,0984 |
| 64:50:10503 | Д | Многоквартирный дом на пересечении ул. Театральной и ул. Халтурина в ЖК «На Театральной», 2 оч., блок-секция 1Б, ул. Халтурина, 27стр | 0,3835 | 0 | 0,3835 |
| 64:50:10503 | Д | Многоквартирный дом на пересечении ул. Театральной и ул. Халтурина | 0,2997 | 0 | 0,2997 |
| 64:50:10508 | Е | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Маяк», ул. Маяковского, 22стр | 0,8481 | 0 | 0,8481 |
| 64:50:10702 | Ж | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Пушкина (1 оч.) в ЖК «Энгельс-Сити 3» (блок-сек. АБ), ул. Пушкина, 100стр | 1,6801 | 0 | 1,6801 |
| 64:50:10702 | Ж | Многоквартирный дом в ЖК «Энгельс-Сити 4», ул. Пушкина, 102стр | 2,4948 | 0 | 2,4948 |
| 64:50:21509 | И | Многоквартирный дом, проспект Химиков | 0,6749 | 0 | 0,6749 |
| 64:50:20622 | К | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, угол ул. Маяковского и ул. Степной, 2 очередь | 0,9601 | 0 | 0,9601 |
| 64:50:10404 | Л | Многоквартирный дом №1 в ЖК «Локомотив», секции А,Б,В,Г,Д, ул. 2-я Советская, 1стр | 1,2696 | 0 | 1,2696 |
| 64:50:20612 | М | Многоквартирный дом в ЖК «Перспектива», оч. 2, блок-секция 2-А, ул. Овражная, 30а-стр | 0,1722 | 0 | 0,1722 |
| 64:50:20612 | М | Многоквартирный дом в ЖК «Перспектива», очередь 3, блок-секции 2Б, 2В, 2Г, ул. Овражная, 30а-стр | 0,5111 | 0 | 0,5111 |
| 64:50:20603 | – | Снос, ул. Одесская, 37 | -0,068 | 0 | -0,068 |
| 64:50:20603 | Н | Многоквартирый дом по проспекту Фридриха Энгельса - ул. Краснодарской, 2 оч., сек. Г, Д, Е, проспект Фридриха Энгельса, 85 | 1,3883 | 0 | 1,3883 |
| 64:50:20602 | О | Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Харьковская, 3 очередь | 0,6966 | 0 | 0,6966 |
| 64:50:21505 | П | Многоквартирный дом № 1 в ЖК «Традиция», блок секции 6-11, 1 этап, ул. Полтавская, 27в | 0,8773 | 0 | 0,8773 |
| 64:50:21505 | П | Многоквартирный дом № 1 в ЖК «Традиция», блок секции 2-5,12-19, 2 этап, ул. Полтавская, 27в | 1,5229 | 0 | 1,5229 |
| 64:50:21901 | Р | Многоквартирный дом № 1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1А, 1Б, проспект Строителей, 45Б | 0,2516 | 0 | 0,2516 |
| 64:50:21901 | Р | Многоквартирный дом №1 в ЖК "Парковый 2", блок-секции 1В, 1Г, 1Д, проспект Строителей, 45Б | 0,4221 | 0 | 0,4221 |
| 64:50:21901 | Р | Многокварный дом № 1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1Е, 1Ж, 1И, проспект Строителей, 45Б | 0,4197 | 0 | 0,4197 |
| 64:50:21901 | Р | Детский сад на 160 мест, проспект Строителей, 51 (47) | 0,239 | 0 | 0,239 |
| 64:50:31721 | С | Многоквартирный дом, ул. Краснознаменная, 48стр | 0,37 | 0 | 0,37 |
| 64:38:220404 | Т | Шесть многоквартирных домов в п. Геофизик, ул. Рабочая, з/у 10е | 0,1525 | 0 | 0,1525 |
| 64:50:21802 | У | Нежилое здание склада, проспект Строителей, 70 | 0,576 | 0 | 0,576 |
| 64:50:10203 | Ф | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 1,5175 | 0 | 1,5175 |
| 64:50:10204 | Ф | Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка | 0 | 4,3675 | 4,3675 |

В таблице 5.1.2 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки по площадкам нового строительства в период 2021 – 2028 гг. В табл. 5.1.2 приведены сведения о запланированных источниках тепловой мощности по каждой площадке.

Таблица 5.1.2.

Перспективные изменения тепловой нагрузки по каждой площадке нового строительства

| Площадка строительства | Источник тепла | Общая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2028 | 2021 - 2028 |
| А | Котельная, город Энгельс, ул. Максима Горького, 2 (ОАО «ЭГТС») | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| Б | Крышная котельная | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| В | Крышная котельная | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| Г | Котельная город Энгельс, ул. Максима Горького, 22 (ОАО «ЭГТС») или крышная котельная | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| Д | Котельная, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 22 (ОАО «ЭГТС») | 0,38 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| Е | Котельная, город Энгельс, ул. Маяковского, 12 (ОАО «ЭГТС») | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Ж | Котельная город Энгельс, площадь Свободы, 11 (ООО «Энергоресурс»), ул. Пушкина, 109а (ООО «Стройресурс») | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
| И | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| К | Котельная город Энгельс, ул. Пионерская, 76 (ООО «Энергоресурс») | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| Л | Котельная город Энгельс, ул. Гоголя, 5 (ОАО «ЭГТС») | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| М | Индивидуальные газовые котлы | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| Н | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| О | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| П | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| Р | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| С | Котельная, город Энгельс, ул. Краснознаменная, 47 (ОАО «ЭГТС») | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| Т | Индивидуальные газовые котлы | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| У | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| Ф | Перспективная котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 4,37 | 5,89 |
|  | Итого | 15,51 | 3,06 | 2,60 | 1,52 | 4,37 | 27,06 |

Анализ сведений показывает, что подключение площадок нового строительства к источникам тепловой мощности в период с 2021 – 2028 гг. будет неравномерным по годам периода.

Среднегодовое значение прироста тепловых нагрузок в период с 2021 – 2028 гг. составит 3,38 Гкал/ч в год.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В целях повышения эффективности функционирования всей системы теплоснабжения городского поселения, а также подключения перспективной нагрузки потребителей, Схемой предлагается осуществить реконструкцию следующих котельных:

- Котельной, город Энгельс, ул. Максима  Горького, 2 (ОАО «ЭГТС»);

- Котельной город Энгельс, ул. Максима  Горького, 22 (ОАО «ЭГТС»);

- Котельной, город Энгельс, ул. Коммунистическая, 22 (ОАО «ЭГТС»);

- Котельной, город Энгельс, ул. Маяковского, 12 (ОАО «ЭГТС»);

- Котельной город Энгельс, площадь Свободы, 11 (ООО «Энергоресурс»);

- Котельной город Энгельс, ул. Пионерская, 76 (ООО «Энергоресурс»);

- Котельной город Энгельс, ул. Гоголя, 5 (ОАО «ЭГТС»);

- Котельной, город Энгельс, ул. Краснознаменная, 47 (ОАО «ЭГТС»);

- Котельной г. Энгельс, ул. Пушкина, 109а (ООО «Стройресурс») с увеличением мощности (до 2028 года);

- Котельной г. Энгельс, ул. Комсомольская, 185 (ООО «Теплоресурс») с увеличением мощности (до 2028 года).

Предложения по техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой предлагается техническое перевооружение источников тепловой энергии, на которых имеется оборудование, выработавшее парковый ресурс и в зонах деятельности которых прогнозируется сохранение (увеличение) тепловой нагрузки в расчетный срок Схемы.

Схемой предусматривается реконструкция оборудования ООО «Энгельсская генерирующая компания» с выводом из эксплуатации последней работающей на станции паровой турбины ст. № 5 ПТ-80/100-130/13 и паровых котлов ст. № 5, 6, 7. После этого ТЭЦ прекратит отпуск электрической энергии потребителям и будет отпускать только тепловую энергию с горячей водой и паром. Для компенсации снижения тепловой мощности ТЭЦ вследствие вывода из эксплуатации теплогенерирующего оборудования предлагается выполнить размещение блочно-модульной котельной (БМК) на территории станции. Дополнительно планируется монтаж газопоршневой установки мощностью 3,5 МВт для выработки электрической энергии на собственные нужды.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и котельных

В актуализированной Схеме не предусмотрена совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если 
продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно

В актуализированной Схеме не запланированы мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории городского поселения отсутствуют котельные, осуществляющие выработку электроэнергии в комбинированном цикле.

В расчетный срок схемы (2028 год) возможна реконструкция части ведомственных (промышленных) котельных, не участвующих в системах теплоснабжения, для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации

В актуализированной Схеме не запланированы мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценка затрат при необходимости его изменения

Действующие температурные графики

Отпуск тепла по сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности ООО «Энгельсская генерирующая компания», производится по графику качественного регулирования 120/700 С, со спрямлением на 700 С для нужд ГВС. Температурные графики качественного регулирования по источникам тепловой энергии, осуществляющим теплоснабжение на территории городского поселения, (котельным), составляют 95/700 С.

Рис. 5.8.1

Температурный график теплосети ООО «Энгельсская генерирующая компания»

Рис. 5.8.2.

Температурный график 95/70о С выполнен без спрямления на ГВС и не имеет срезки

Анализ фактических температурных режимов отпуска тепла с сетевой водой от Энгельсской ТЭЦ-3 и котельных в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла выполнялся по данным учета за 2021 год.

Предложения по изменению температурного графика отпуска тепла при актуализации Схемы не представлены.

Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями
по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В актуализированной Схеме не запланированы мероприятия по изменению перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии, а также местных видов топлива

Развитие возобновляемых энергетических ресурсов 
в Саратовской области

По состоянию на 1 января 2020 года суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Саратовской области, использующих возобновляемые энергетические ресурсы, составляет 45,0 МВт (табл. 5.10.1). Отпуск тепловой энергии от данных станций не производится.

- Таблица 5.10.1

| Наименование | Установленная мощность на 1 января 2020 года, МВт | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| Фотоэлектрические солнечные электростанции СЭС (ООО "Авелар Солар Технолоджи" и ООО "Грин Энерджи Рус") | 45,00 |  |
| Пугачевская СЭС | 15,00 | г. Пугачев, Пугачевский район |
| Орловская СЭС | 15,00 | с. Орлов Гай, Ершовский район |
| Новоузенская СЭС | 15,00 | г. Новоузенск, Новоузенский район |

Региональная структура перспективных балансов мощности с учетом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации, приведенная в соответствии с программой развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы, представлена в таблице 5.10.2.

- Таблица 5.10.2

| ЭС Саратовской области | 2019 год (факт) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 2002 | 2040 | 2056 | 2083 | 2102 | 2109 | 2115 |
| Покрытие (установленная мощность) | 6598,0 | 6550,0 | 6585,0 | 6610,0 | 6838,6 | 6874,6 | 6880,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭС | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| ГЭС | 1427,0 | 1427,0 | 1427,0 | 1427,0 | 1427,0 | 1463,0 | 1469,0 |
| ТЭС | 1126,0 | 1053,0 | 1053,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 |
| ВИЭ | 45,0 | 70,0 | 105,0 | 105,0 | 333,6 | 333,6 | 333,6 |

В целом энергосистема Саратовской области характеризуется избытком электрической энергии (таблица 5.10.2). В 2019 году потребление электроэнергии регионом составило 32,2 процента от величины выработки электрической энергии.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 года N 1-р утверждены Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 года N 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года № 1172, проведены конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (отбор проектов ВИЭ). По итогам отбора проектов ВИЭ на территории Саратовской области реализуются инвестиционные проекты ООО «Грин Энерджи Рус» по строительству солнечной электростанции Дергачевская СЭС 45 МВт (1 этап 25 МВт, 2 этап 20 МВт), ПАО «Фортум» Саратовская СЭС (15 МВт), а также инвестиционные проекты ООО «Ветропарки ФРВ» по строительству ветроэлектростанций Красноармейская ВЭС (228,6 МВт), объем установленной мощности, которых 333,6 МВт.

Перечень реализованных и планируемых к реализации инвестиционных проектов ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ООО «Грин Энерджи Рус» по строительству солнечных электростанций на территории Саратовской области в 2017-2021 годы приведен справочно (по данным ООО «Авелар Солар Технолоджи») в таблице 5.10.3.

- Таблица 5.10.3

| Наименование объекта | Уст. мощ-ность, МВт | Место расположения | Начало поставки мощности | Собственник объе кта генерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотоэлектрические солнечные электростанции СЭС, солнечные агрегаты |  |  |  |  |
| Пугачевская СЭС Код ГТП GVIE0235 | 15 | г. Пугачев, Пугачевский район | 2017 | ООО "Авелар Солар Технолоджи" |
| Орловская СЭС мощностью 15 МВт I очередь 5 МВт. Код ГТП GVIE0013 | 5 | с. Орлов Гай, Ершовский район | 2017 | ООО "Авелар Сол ар Технолоджи" |
| Орловская СЭС мощностью 15 МВт II очередь 10 МВт. Код ГТП GVIE0247 | 10 | с. Орлов Гай, Ершовский район | 2018 | ООО "Авелар Сол ар Технолоджи" |
| Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт Код ГТП GVIE0119 | 15 | г. Новоузенск, Новоузенский район | 2018 | ООО "Грин Энерджи Рус" |
| Дергачевская СЭС 60 МВт (1 этап 25 МВт) Код ГТП GVIE0695 | 25 | р.п. Дергачи, Дергачевский район | 2020 | ООО "Грин Энерджи Рус" |
| Дергачевская СЭС 60 МВт (2 этап 20 МВт) Код ГТП GVIE0680 | 20 | р.п. Дергачи, Дергачевский район | 2021 | ООО "Грин Энерджи Рус" |
| Итого | 90 |  |  |  |

Анализ схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Губернатора Саратовской области от 30.04.2020 года № 152, показывает, что в области запланирован ввод электростанций, использующих возобновляемые источники энергии.

В результате электрическая мощность таких станций увеличится с 45 до 333,6 МВт. Использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии не планируется.

Местные виды топлива

Саратовская область – одна из старейших нефтегазодобывающих областей России. Нефтедобывающая отрасль здесь существует уже более 55 лет. В настоящее время объём добываемого в области углеводородного сырья составляет лишь около 10 % от суммарной областной потребности.

Нефтедобывающая отрасль в Саратовской области существует уже более 55 лет. За это время в области добыто более 68 млн. т. нефти, 2 млн. т. газового конденсата и около 110 млрд. м3 газа.

Объем и структура ресурсов углеводородного сырья свидетельствует о том, что Саратовская область сохраняет потенциал для наращивания добычи нефти и газа, при условии повышения интенсивности поисково-разведочных работ и ввода вновь открываемых месторождений в эксплуатацию.

Геологические ресурсы Саратовской области приведены в табл. 5.10.6.

| Ресурс | Всего | В т.ч. извлекаемые ресурсы | % извлекаемых ресурсов в общих |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть (млн. т.) | 1500 | 647 | 43,1 |
| Конденсат | 292 | 164 | 56,2 |
| Газ (млрд. куб.м.): | - | - | - |
| - растворенный | 381 | 192 | 50,4 |
| - свободный | 974 | 974 | 100 |
| Всего (млн. тонн нефтяного эквивалента НЭ) | 3147 | 1977 | 62,8 |

Основными районами нефтегазодобычи области являются:

1. Правобережье и Ближнее Заволжье (Нижневолжская нефтегазоносная область). Расположена в пределах Саратовского, Лысогорского, Новобурасского, Энгельсского, Марксовского, Советского, Федоровского, Краснопартизанского и Ровенского районов.

2. Дальнее Саратовское Заволжье (Средневолжская нефтегазоносная область) - Духовницкий, Ивантеевский, Пугачевский, Перелюбский и Озинский районы.

3. Прикаспийская нефтегазоносная провинция - Озинский, Дергачевский, Новоузенский, Ершовский. Питерский, Краснокутский, Федоровский и Ровенский районы.

На развитые районы Правобережья и Ближнего Заволжья приходится только 25,6% запасов нефти и газа, на Дальнее Заволжье – 14,2%.

Наибольшие запасы нефти и газа сосредоточены в Прикаспийской нефтяной провинции – 60,2%. Промышленные запасы составляют 9,2%, в том числе по Правобережью и Ближнему Заволжью - 22,2, Дальнему Заволжью - 24,2%, Прикаспийской нефтяной провинции – 0,1%.

Наиболее быстрое и наименее капиталоемкое увеличение добычи возможно в районах Правобережья, Ближнего Заволжья, Дальнего Саратовского Заволжья.

В настоящее время основное производство нефти и газа в области сосредоточено в Правобережье и Ближнем Заволжье, на долю которого приходится 44% добычи нефти и 99,5% добычи газа. Кроме того, 44,7% добывается ОАО «Саратовнефтегаз» на сопредельных территориях Волгоградской области.

Выгодное географическое расположение, значительный объем ресурсов углеводородного сырья, наличие нефтегазовой и промышленной инфраструктуры, высокий научный и производственный потенциал Саратовской области, позволяют рассматривать ее в качестве одного из наиболее перспективных нефтяных регионов Российской Федерации.

Кроме нефти и газа имеются также запасы горючих сланцев. На учете Государственного баланса запасов состоят запасы трёх месторождений: Озинского (Озинский район), Савельевского (Краснопартизанский район) и Коцебинского (Перелюбский район). Суммарные запасы горючих сланцев по месторождениям кат. А+В+С1 составляют 143,796 млн. т.

На Савельевском и Озинском месторождениях производилась добыча горючих сланцев для местных нужд, с 1957 года шахты закрыты. На Коцебинском месторождении добыча сланцев до 1957 года производилась открытым способом.

Ни одно месторождение горючих сланцев Саратовской области в настоящее время не лицензировано и не разрабатывается.

Предложения по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации тепловых сетей

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие тепловые потери. Строительство новых и реконструкция существующих надземных теплопроводов предлагается производить с использованием современных материалов и технологий обеспечивающих гарантированный срок эксплуатации и низкие теплопотери.

Перечисленные ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по разделам достаточно условно. За счет строительства дополнительных участков и реконструкции магистральных и разводящих сетей достигается перераспределение тепловой нагрузки, обеспечение перспективного прироста тепловой нагрузки и повышения надежности работы всей системы теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 
тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии (использование существующих резервов)

На территории городского поселения не запланированы строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории городского поселения Схемой определены перспективные для освоения территории, а также предложены варианты наиболее целесообразного обеспечения данных территорий централизованными источниками теплоснабжения посредством строительства новых источников или реконструкции существующих котельных, путем увеличения мощности оборудования котельных.

В соответствии с планируемыми объектами нового строительства до 2028 года Схемой предлагается:

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в городе Энгельсе, ул. Максима  Горького, 2 ОАО «ЭГТС», а так же строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом в городе Энгельсе, ул. Берег Волги, ул. Кондакова, 1стр (0,555 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в городе Энгелье, ул. Максима  Горького, 22 ОАО «ЭГТС», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом в городе Энгельсе на пересечении ул. Максима  Горького и ул. Халтурина в ЖК «Эталон», ул. Максима  Горького, 20стр (1,0984 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в городе Энгельсе, ул. Коммунистическая, 22 ОАО «ЭГТС», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом в городе Энгельсе на пересечении ул. Театральной и ул. Халтурина в ЖК «На Театральной», 2 оч., блок-секция 1Б, ул. Халтурина, 27стр (0,3835 Гкал/час); Многоквартирный  дом в городе Энгельсе на пересечении ул. Театральной и ул. Халтурина (0,2997 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в городе Энгельсе, ул. Маяковского, 12 ОАО «ЭГТС», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом №1 в ЖК «Маяк», в городе Энгельсе, ул. Маяковского, 22стр (0,8481 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в горое Энгельсе,Площадь Свободы, 11 (ООО «Энергоресурс»), ул. Пушкина, 109а (ООО «Стройресурс»), а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом в городе Энгельсе, ул. Пушкина (1 оч.) в ЖК «Энгельс-Сити 3» (блок-секция АБ), ул. Пушкина, 100стр (1,6801 Гкал/час); Многоквартирный  дом в ЖК «Энгельс-Сити 4», ул. Пушкина, 102стр (2,4948 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от Энгельсской ТЭЦ-3   распределительные сети на балансе ООО «ЭТСК», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом, проспект Химиков (0,6749 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в горое Энгельсе, ул. Пионерская, 76 ООО «Энергоресурс», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом в городе Энгельсе, угол ул. Маяковского и ул. Степной, 2 очередь (0,9601 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в горое Энгельсе, ул. Гоголя, 5 ОАО «ЭГТС», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный дом №1 в ЖК «Локомотив», секции АБВГД, ул. 2-я Советская, 1стр (1,2696 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от Энгельсской ТЭЦ-3   распределительные сети на балансе ООО «ЭТСК», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный дом по проспекту Фридриха  Энгельса - ул. Краснодарской, 2 оч., сек. Г, Д, Е, проспект Фридриха Энгельса, 85 (1,3883 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от Энгельсской ТЭЦ-3   распределительные сети на балансе ООО «ЭТСК», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом в городе Энгельсе, ул. Харьковская, 3 очередь (0,6966 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от Энгельсской ТЭЦ-3   распределительные сети на балансе ООО «ЭТСК», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом № 1 в ЖК «Традиция», блок секции 6-11, 1 этап, ул. Полтавская, 27в (0,8773 Гкал/час); Многоквартирный  дом № 1 в ЖК «Традиция», блок секции 2-5,12-19, 2 этап, ул. Полтавская, 27в (1,5229 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от Энгельсской ТЭЦ-3   распределительные сети на балансе ООО «ЭТСК», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом № 1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1А, 1Б, проспект Строителей, 45Б (0,2516 Гкал/час); Многоквартирный  дом № 1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1В, 1Г, 1Д, проспект Строителей, 45Б (0,4221 Гкал/час); Многоквартирный  дом №1 в ЖК «Парковый 2», блок-секции 1Е, 1Ж, 1И, проспект Строителей, 45Б (0,4197 Гкал/час); Детский сад на 160 мест, проспект Строителей, 51 (47) (0,239 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в городе Энгельсе, ул. Краснознаменная, 47 ОАО «ЭГТС», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Многоквартирный  дом, ул. Краснознаменная, 48стр (0,37 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от Энгельсской ТЭЦ-3   распределительные сети на балансе ООО «ЭТСК», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей: Нежилое здание склада, проспект  Строителей, 70 (0,576 Гкал/час);

- строительство тепловых сетей от планируемой котельной для подключения перспективных потребителей: Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка (1,5175 Гкал/час); Перспективная многоквартирная и общественно-деловая застройка (4,3675 Гкал/час);

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в городе Энгельсе, ул. Пушкина,109а ООО «Стройресурс», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в городе Энгельсе, ул. Комсомольская, 185 ООО «Теплоресурс», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;

- реконструкция существующих тепловых сетей (перекладка на больший диаметр в случае если гидравлический расчет покажет недостаточную пропускную способность, или замена тепловых сетей на аналогичный диаметр в случае предельного износа трубы) от котельной в р.п. Приволжский, бывшая территория Мясокомбината,  ООО «Энергосбыт-Покровск», а также строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

- реконструкции магистральной теплотрассы d 426 мм от ул. Весенней до БСМП (на балансе ООО «ЭТСК»);

- реконструкции магистральной теплотрассы по пр-кта Фридриха Энгельса (на балансе ООО «ЭТСК»);

- реконструкции магистральной теплотрассы от ТК 804 до ЦТП ул. Марины Расковой, 33 (на балансе ООО «ЭТСК»);

- реконструкции магистральной теплотрассы на территории ТРОЛЗА (на балансе ООО «ЭТСК»);

- реконструкции магистральной теплотрассы от ТК-124 до ЦТП на пр-кте Фридриха Энгельса,2 (на балансе ООО «ЭТСК»);

- реконструкции магистральной теплотрассы надземной от УТ190 до насосной, ул. Минская, 26 (на балансе ООО «ЭТСК»).

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Энгельс, не запланировано строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 
в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В Схеме запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения потребителей

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности теплоснабжения потребителей.

Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 
системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо
 строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых 
пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 
горячего водоснабжения

На территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Энгельс, отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не требуется.

Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует 
необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Энгельс, отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не разрабатывались.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника 
тепловой энергии по видам основного, резервного и 
аварийного топлива на каждом этапе

На данный момент самым экономически выгодным топливом, используемым на нужды производства тепловой энергии, является природный газ.

Основным видом топлива для производства тепловой энергии в городском поселении является природный газ.

Основными потребителями топлива в городском поселении являются источники энергоснабжения - ТЭЦ и котельные. Самыми крупными потребителями газового топлива являются ООО «Энгельсская генерирующая компания», котельные ОАО «ЭГТС», ООО «Стройресурс», ООО «Теплоресурс», ООО «ТК «Тура», ООО «Энергоресурс», ООО «Энергосбыт-Покровск».

На ООО «Энгельсская генерирующая компания»  в качестве основного топлива используется природный газ, также используется в качестве резервного топлива топочный мазут.

Для остальных источников тепловой энергии, работающих на природном газе, резервное (аварийное) топливо не предусмотрено.

Газоснабжение природным газом охватывает всю территорию городского поселения.

Существующие годовые расходы основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии для обеспечения функционирования источников тепловой энергии приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1.

Существующий баланс основного топлива

|  | Вид топлива | Единица измерения |  | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива к концу года | Качество сожженного топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника |  |  | Остаток топлива на начало года |  | Всего в натуральном исчислении | в том числе на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  | Теплота сгорания, ккал/нм3 | Влажность, % | Зольность, % |
|  |  |  |  |  |  | В натуральном исчислении | В условном исчислении |  |  |  |  |
| ОАО «ЭГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Маяковского,12 | газ | тыс. м3 | - | - | 1 364,4 | - | 1 569,1 | - | - | - | - |
| ул.Маяковского,99 | газ | тыс.м3 | - | - | 45,5 | - | 52,4 | - | - | - | - |
| ул.Пионерская,2 | газ | тыс. м3 | - | - | 132,5 | - | 152,4 | - | - | - |  |
| ул.Петровская,32А | газ | тыс. м3 | - | - | 66,4 | - | 76,4 | - | - | - | - |
| ул.Короткая,8 | газ | тыс. м3 | - | - | 10,8 | - | 12,4 | - | - | - | - |
| ул.Тельмана,1 | газ | тыс. м3 | - | - | 178,7 | - | 205,5 | - | - | - | - |
| ул.Гоголя,5 | газ | тыс. м3 | - | - | 60,1 | - | 69,1 | - | - | - | - |
| ул.Телеграфная,90 | газ | тыс. м3 | - | - | 188,4 | - | 216,6 | - | - | - | - |
| ул. Максима Горького,2 | газ | тыс. м3 | - | - | 1 038,1 | - | 1 193,8 | - | - | - | - |
| ул.Коммунистическая,22 | газ | тыс. м3 | - | - | 1 556,3 | - | 1 789,7 | - | - | - | - |
| ул.Коммунистическая,40 | газ | тыс. м3 | - | - | 562,6 | - | 647,0 | - | - | - | - |
| ул.Персидского,11 | газ | тыс. м3 | - | - | 91,5 | - | 105,2 | - | - | - | - |
| ул.Чапаева,25 | газ | тыс. м3 | - | - | 14,4 | - | 16,5 | - | - | - | - |
| ул. Максима Горького,22 | газ | тыс. м3 | - | - | 2 292,4 | - | 2 636,2 | - | - | - | - |
| ул.Тельмана,1а | газ | тыс.м3 | - | - | 819,4 | - | 942,29 | - | - | - | - |
| ул.Маяковского,167 | газ | тыс. м3 | - | - | 33,3 | - | 38,30 | - | - | - | - |
| ул.Нестерова 280 | газ | тыс. м3 | - | - | 1 153,3 | - | 1 326,29 | - | - | - | - |
| ул.Нестерова,122А | газ | тыс.м3 | - | - | 322,8 | - | 371,18 | - | - | - | - |
| ул.Полиграфическая,188 | газ | тыс. м3 | - | - | 107,7 | - | 123,80 | - | - | - | - |
| Пр-кт Фридриха Энгельса,1 | газ | тыс. м3 | - | - | 136,5 | - | 156,98 | - | - | - | - |
| ул.Студенческая,26 | газ | тыс.м3 | - | - | 412,7 | - | 474,59 | - | - | - | - |
| 1-й Студенческий проезд | газ | тыс. м3 | - | - | 824,2 | - | 947,77 | - | - | - | - |
| ул.Новая | газ | тыс. м3 | - | - | 1 869,0 | - | 2 149,36 | - | - | - | - |
| ул.Колотилова | газ | тыс.м3 | - | - | 77,9 | - | 89,60 | - | - | - | - |
| ул.Пристанская,166 | газ | тыс. м3 | - | - | 1 347,5 | - | 1 549,67 | - | - | - | - |
| ул.Маршала Василевского А.М. | газ | тыс. м3 | - | - | 68,9 | - | 79,23 | - | - | - | - |
| 2-й Микрорайон | газ | тыс.м3 | - | - | 6 577,8 | - | 7 564,51 | - | - | - | - |
| Волжский пр-кт, 61 | газ | тыс. м3 | - | - | 162,3 | - | 186,70 | - | - | - | - |
| ул.Краснознаменная,47 | газ | тыс. м3 | - | - | 6 165,1 | - | 7 089,81 | - | - | - | - |
| ул.Заводская,8 | газ | тыс.м3 | - | - | 74,3 | - | 85,45 | - | - | - | - |
| ул.Транспортная,32 | газ | тыс. м3 | - | - | 2 970,1 | - | 3 415,67 | - | - | - | - |
| ул.Смоленская,15 | газ | тыс.м3 | - | - | 2 258,8 | - | 2 597,63 | - | - | - | - |
| ул.Весенняя,8 | газ | тыс.м3 | - | - | 634,4 | - | 729,50 | - | - | - | - |
| ул.Нефтяная, 9а | газ | тыс. м3 | - | - | 5,1 | - | 5,82 | - | - | - | - |
| ООО «Приволжсктепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная, р.п. Приволжский, бывшая территория Мясокомбината | газ | тыс. м3 | 0 | 3460 | 2429,7 | 2381,1 | 2847,8 | 1030,3 | 8372 | - | - |
| ООО «ТК «ТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии | газ | тыс. м3 | - | - | 1181,82 | - | - | - | 7900 | - | - |
| г. Энгельс, наб.им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М.,1а | газ | тыс.м3 | - | - | 744,76 | - | - | - | 7900 | - | - |
| г. Энгельс, ул. Студенческая,187А | газ | тыс. м3 | - | - | 1037,8 | - | - | - | 7900 | - | - |
| г. Энгельс, ул. Льва Кассиля,14 | газ | тыс. м3 | - | - | 159,416 | - | - | - | 7900 | - | - |
| г. Энгельс пр-кт Строителей,38 | газ | тыс. м3 | - | - | 116,753 | - | - | - | 7900 | - | - |
| г. Энгельс, пр-кт Строителей,68 РБУ | газ | тыс. м3 | - | - | 173,26 | - | - | - | 7900 | - | - |
| г.Энгельс, ул. Советская,63 | газ | тыс. м3 | - | - | 47,7 | - | - | - | 7900 | - | - |
| г. Энгельс, ЭЗМИ | газ | тыс. м3 | - | - | 201,11 | - | - | - | 7900 | - | - |
| Энгельсская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Энгельсская генерирующая компания» | газ | тыс. м3 | - | - | 156 222 | - | - | - | - | - | - |

Диаграмма, построенная по данным таблицы 8.1.1, наглядно отображает существующие топливные балансы в срезе теплоснабжающих организаций городского поселения.

Рис. 8.1.1.

Существующие топливные балансы по теплоснабжающим организациям на территории городского

поселения, тыс. м3

Результаты расчёта перспективных годовых расходов основного вида топлива по теплоснабжающим организациям на территории городского поселения для обеспечения функционирования источников тепловой энергии приведены в таблице 8.1.2.

Таблица8.1.2.

Перспективные балансы основного топлива по теплоснабжающим организациям на территории

городского поселения, тыс. м3

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход топлива (газа) за год в натуральном исчислении, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2028 г. |
| 1 | ООО «Энгельсская генерирующая компания» | 156 222 | 91 066 |
| 2 | ОАО "ЭГТС" | 33623 | - |
| 3 | ООО «Стройресурс» | - | - |
| 4 | ООО «Энергоресурс» | - | - |
| 5 | ООО «Теплоресурс» | - | - |
| 6 | ООО «ТК «Тура» | 3662,619 | 4893,919 |
| 7 | ООО «Приволжсктепло» | 2429,7 | 7200,5 |

Наглядно перспективные балансы основного топлива по теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования город Энгельс показаны на рисунке 8.1.2.

Рис. 8.1.2.

Перспективные балансы основного топлива по теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования грод Энгельс, тыс. м3

Увеличение суммарного расхода основного топлива до 2028 года связано в первую очередь с увеличением прогнозной тепловой нагрузки и соответственно отпуска тепла внешним потребителям.

Для производства электрической и тепловой энергии на ООО «Энгельсская генерирующая компания»  в основном используется природный газ, а также в качестве резервного и аварийного топлива для энергетических и пиковых котлов используется топочный мазут. Топочный мазут подается на энергоисточник в приемные емкости и затем перекачивается в основные емкости для обеспечения резервов топлива.

На остальных источниках теплоснабжения на территории городского поселения резервные (аварийные) виды топлива отсутствуют.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Реестр мероприятий ЕТО № 1 - ООО «Энгельсская генерирующая компания»

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 приведен в таблице 9.1.1.

| Стоимость проектов |  |  | Ед. изм. | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А |  | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+9 |
|  |  |  |  | ЕТО №1 ПАО «Т Плюс» Энгельсская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭГК» |
| Всего стоимость проектов |  |  | тыс. руб. | 29 934,09 | 80 881,57 |  | 43 543,49 | 53 787,39 | 68 810,11 | 103 305,53 | 1 039 863,60 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 29 934,09 | 110 815,66 |  | 154 359,15 | 208 146,54 | 276 956,65 | 380 262,18 | 1 420 125,78 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 43 432,10 | 69 083,58 |  | 59 185,34 | 71 129,34 | 78 652,06 | 121 147,32 | 977 496,05 |
| Собственные средства, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 38 443,08 | 55 603,32 |  | 51 928,09 | 62 164,78 | 67 183,71 | 103 929,73 | 804 185,45 |
| Амортизация |  |  | тыс. руб. | 36 587,73 | 31 968,52 |  | 36 912,47 | 39 815,37 | 43 401,20 | 47 888,54 | 193 481,97 |
| Средства из прибыли |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей |  |  | тыс. руб. | 1 855,35 | 2 900,78 |  | 3 846,24 | 2 047,83 | 4 916,76 | 28 871,94 | 0 |
| Прочие собственные средства |  |  | тыс. руб. | 0 | 20 734,02 |  | 11 169,38 | 20 301,58 | 18 865,75 | 27 169,25 | 610 703,48 |
| Бюджетные средства |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 4 989,02 | 13 480,26 |  | 7 257,25 | 8 964,57 | 11 468,35 | 17 217,59 | 173 310,60 |
| НДС |  |  | тыс. руб. | 4 989,02 | 13 480,26 |  | 7 257,25 | 8 964,57 | 11 468,35 | 17 217,59 | 173 310,60 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом |  |  | тыс. руб. | 43 432,10 | 112 515,67 |  | 171 701,01 | 242 830,35 | 321 482,41 | 442 629,73 | 1 420 125,78 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 4 549,17 |  | 40 333,84 | 0 | 0 | 9 000,00 | 0 | 738 771,60 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 4 549,17 |  | 44 883,01 | 44 883,01 | 44 883,01 | 53 883,01 | 53 883,01 | 792 654,61 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 16 347,18 |  | 28 535,85 | 17 341,95 | 17 341,95 | 18 841,95 | 17 841,95 | 676 403,79 |
| Собственные средства, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 15 588,98 |  | 21 813,54 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 841,95 | 553 275,19 |
| Амортизация |  |  | тыс. руб. | 15 588,98 |  | 15 101,18 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 841,95 | 17 841,93 |
| Средства из прибыли |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие собственные средства |  |  | тыс. руб. |  |  | 6712,36 |  |  |  |  | 535 433,26 |
| Бюджетные средства |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 758,2 |  | 6 722,31 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 | 123 128,60 |
| Прочие |  |  | тыс. руб. | 758,2 |  | 6 722,31 | 0 | 0 | 1 500,00 | 0 | 123 128,60 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом |  |  | тыс. руб. | 16 347,18 |  | 44 883,02 | 62 224,97 | 79 566,92 | 98 408,87 | 116 250,82 | 792 654,61 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 0 | 738 771,60 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 747 771,60 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.02.001.001. | Замена поверхностей нагрева, автоматизация, АСУ ТП, ВК ПТВМ-100 ст.№1; 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 923,20 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 923,20 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.02.002.002. | Строительство нового водогрейного котла ПТВМ-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.02.003.003. | Установка парового котла типа Термотехник ТТ-200 для обеспечения технологических собственных нужд станции, парового потребителя с водоподготовительной установкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 648,40 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 648,40 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.02.004.004. | Установка газопоршневой установки для обеспечения электроэнергией на собственные нужды мощностью 3,5 МВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.02.005.005. | Реконструкция РУ НС-10 с заменой выключателей на вакуумные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.02.006.006. | Замена выключателей сетевых насосов на вакуумные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 4 549,17 |  | 40 333,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 4 549,17 |  | 44 883,01 | 44 883,01 | 44 883,01 | 44 883,01 | 44 883,01 | 44 883,01 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.001.007. | Техническое перевооружение ХОПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 499,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 499,2 |  | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.002.008. | Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 1 594,42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 1 594,42 |  | 1 594,42 | 1 594,42 | 1 594,42 | 1 594,42 | 1 594,42 | 1 594,42 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.003.009. | Реконструкция охранной системы видеонаблюдения с установкой дополнительных видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 237,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 237,6 |  | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 | 237,6 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.004.010. | Реконструкция системы охранной сигнализации периметра ограждения с установкой кнопки тревожной сигнализации на КПП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 24,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 24,05 |  | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.005.011. | ТПиР ТЭЦ-3 ТП осн.пер.огр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 60,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 60,2 |  | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.006.012. | ВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 85,28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 85,28 |  | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 | 85,28 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.007.013. | Техническое перевооружение системы очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 2 048,42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 2 048,42 |  | 2 048,42 | 2 048,42 | 2 048,42 | 2 048,42 | 2 048,42 | 2 048,42 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.008.014. | Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства (КРУ- 6 кВ) с заменой выключателей дутьевых вентиляторов -6А, 6Б котлоагрегата №6 на вакуумные , в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 3 847,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.009.015. | Техническое перевооружение пожаротушения кабельных каналов с восстановлением перекрытий, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.010.016. | Техническое перевооружение котла ПТВМ-3 с заменой конвективной части и установкой кислородомеров , в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 499,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.011.017. | Монтаж перемычки между ТСН-25 и секциями 6Р; 7Р КРУСН-6 кВ. с реконструкцией ячеек №75; №54 КРУСН-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.012.018. | Оборудование, не требующее монтажа, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 2 650,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 2 650,24 | 2 650,24 | 2 650,24 | 2 650,24 | 2 650,24 | 2 650,24 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.013.019. | Техническое перевооружение системы очистки сточных вод Энгельсской ТЭЦ-3, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 23 395,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 23 395,20 | 23 395,20 | 23 395,20 | 23 395,20 | 23 395,20 | 23 395,20 |
| Подгруппа проектов | 001-.01.03.014.020. | Техническое перевооружение системы освещения Энгельсской ТЭЦ-3, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 8 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 8 190,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 8 190,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реестр мероприятий для зон, не входящих в существующие границы зон деятельности ЕТО

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с учетом НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов, не входящих в существующие границы зон деятельности ЕТО, приведен в таблице 9.1.2.

| Стоимость проектов |  |  | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | А+2 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+9 |
| Объекты, не входящие в существующие границы зон деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 118 466,28 | 22 027,62 | 0 | 32 457,05 | 71 379,81 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 147 081,32 | 169 108,94 | 169 108,94 | 201 565,99 | 272 945,80 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 118 466,28 | 22 027,62 | 0 | 32 457,05 | 71 379,81 |
| Собственные средства, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0 | 23 845,87 | 98 721,90 | 18 356,35 | 0 | 27 047,54 | 59 483,18 |
| Амортизация |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников |  |  | тыс. руб. | 0 | 23 845,87 | 98 721,90 | 18 356,35 | 0 | 27 047,54 | 59 483,18 |
| Бюджетные средства |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0 | 4 769,17 | 19 744,38 | 3 671,27 | 0 | 5 409,51 | 11 896,64 |
| Прочие |  |  | тыс. руб. | 0 | 4 769,17 | 19 744,38 | 3 671,27 | 0 | 5 409,51 | 11 896,64 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 147 081,32 | 169 108,94 | 169 108,94 | 201 565,99 | 272 945,80 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 118 466,28 | 22 027,62 | 0 | 32 457,05 | 71 379,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 147 081,32 | 169 108,94 | 169 108,94 | 201 565,99 | 272 945,80 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 118 466,28 | 22 027,62 | 0 | 32 457,05 | 71 379,81 |
| Собственные средства, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0 | 23 845,87 | 98 721,90 | 18 356,35 | 0 | 27 047,54 | 59 483,18 |
| Амортизация |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства собственников |  |  | тыс. руб. | 0 | 23 845,87 | 98 721,90 | 18 356,35 | 0 | 27 047,54 | 59 483,18 |
| Бюджетные средства |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 0 | 4 769,17 | 19 744,38 | 3 671,27 | 0 | 5 409,51 | 11 896,64 |
| Прочие |  |  | тыс. руб. | 0 | 4 769,17 | 19 744,38 | 3 671,27 | 0 | 5 409,51 | 11 896,64 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 118 466,28 | 22 027,62 | 0 | 32 457,05 | 71 379,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 147 081,32 | 169 108,94 | 169 108,94 | 201 565,99 | 272 945,80 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.001.001. | Площадка № Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 22 027,62 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 22 027,62 | 22 027,62 | 22 027,62 | 22 027,62 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.002.002. | Площадка № В-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 11 846,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 11 846,63 | 11 846,63 | 11 846,63 | 11 846,63 | 11 846,63 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.003.003. | Площадка № В-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 11 846,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 11 846,63 | 11 846,63 | 11 846,63 | 11 846,63 | 11 846,63 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.004.004. | Площадка № В-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 8 292,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 8 292,64 | 8 292,64 | 8 292,64 | 8 292,64 | 8 292,64 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.005.005. | Площадка № В-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 8 292,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 8 292,64 | 8 292,64 | 8 292,64 | 8 292,64 | 8 292,64 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.006.006. | Площадка № Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 18 954,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 18 954,60 | 18 954,60 | 18 954,60 | 18 954,60 | 18 954,60 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.007.007. | Площадка № Ж-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 28 615,04 | 28 615,04 | 28 615,04 | 28 615,04 | 28 615,04 | 28 615,04 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.008.008. | Площадка № Ж-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 37 909,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 37 909,21 | 37 909,21 | 37 909,21 | 37 909,21 | 37 909,21 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.009.009. | Площадка № Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 21 323,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 21 323,93 | 21 323,93 | 21 323,93 | 21 323,93 | 21 323,93 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.010.010. | Площадка № Ф-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 965,64 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 965,64 | 25 965,64 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.011.011. | Площадка № Ф-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 491,41 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 491,41 | 6 491,41 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.012.012. | Площадка № Ф-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 182,98 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 182,98 |
| Подгруппа проектов | 000.01.01.013.013. | Площадка № Ф-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 196,83 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 196,83 |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе

Реестр мероприятий ЕТО № 1 – Энгельсская ТЭЦ-3

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с учетом НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1, приведен в таблице 9.2.1.

| Стоимость проектов |  |  | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+9 |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  | тыс. руб. | 25 384,92 | 40 547,73 | 43 543,49 | 53 787,39 | 59 810,11 | 103 305,53 | 301 092,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом |  |  | тыс. руб. | 25 384,92 | 65 932,65 | 109 476,14 | 163 263,53 | 223 073,64 | 326 379,17 | 627 471,17 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 27 084,92 | 40 547,73 | 41 843,39 | 53 787,39 | 59 810,11 | 103 305,37 | 301 092,26 |
| Собственные средства, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 22 854,10 | 33 789,78 | 34 586,14 | 44 822,83 | 49 841,76 | 86 087,78 | 250 910,26 |
| Амортизация |  |  | тыс. руб. | 20 998,75 | 16 867,34 | 19 570,52 | 22 473,42 | 26 059,25 | 30 046,59 | 175 640,04 |
| Средства из прибыли |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства за присоединение потребителей |  |  | тыс. руб. | 1855,35 | 2 900,78 | 3 846,24 | 2 047,83 | 4 916,76 | 28 871,94 | 0 |
| прочие собственные средства |  |  | тыс. руб. |  | 14 021,66 | 11 169,38 | 20 301,58 | 18 865,75 | 27 169,25 | 75 270,22 |
| Бюджетные средства |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 4 230,82 | 6 757,96 | 7 257,25 | 8 964,57 | 9 968,35 | 17 217,59 | 50 182,00 |
| Прочие |  |  | тыс. руб. | 4 230,82 | 6 757,96 | 7 257,25 | 8 964,57 | 9 968,35 | 17 217,59 | 50 182,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом |  |  | тыс. руб. | 27 084,92 | 67 632,65 | 109 476,04 | 163 263,43 | 223 073,54 | 326 378,91 | 627 471,17 |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 2 226,42 | 3 480,93 | 4 615,49 | 2 457,39 | 5 900,11 | 34 646,33 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 2 226,42 | 5 707,35 | 10 322,84 | 12 780,23 | 18 680,34 | 53 326,67 | 53 326,67 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.001.021. | Площадка И |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 529,90 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 529,90 | 5 529,90 | 5 529,90 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.002.022. | Площадка К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 457,39 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 457,39 | 2 457,39 | 2 457,39 | 2 457,39 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.003.023. | Площадка Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 2 559,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 2 559,78 | 2 559,78 | 2 559,78 | 2 559,78 | 2 559,78 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.004.024. | Площадка О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,21 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,21 | 370,21 | 370,21 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.005.025. | Площадка П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 3 032,06 | 855,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 3 032,06 | 3 887,77 | 3 887,77 | 3 887,77 | 3 887,77 | 3 887,77 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.006.026. | Площадка Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 448,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 448,87 | 448,87 | 448,87 | 448,87 | 448,87 | 448,87 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.007.027. | Площадка У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.008.028. | Площадка Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 646,33 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 646,33 | 34 646,33 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.01.009.029. | ЭТЭЦ-3 тех.прис. проспект Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 2 226,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 2 226,42 | 2 226,42 | 2 226,42 | 2 226,42 | 2 226,42 | 2 226,42 | 2 226,42 |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 23 158,50 | 37 066,80 | 38 928,00 | 51 330,00 | 53 910,00 | 58 099,20 | 281 292,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 23 158,50 | 60 225,30 | 99 153,30 | 150 483,30 | 204 393,30 | 262 492,50 | 543 784,50 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.010.030. | ОНМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 2 002,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 2 002,72 | 2 002,72 | 2 002,72 | 2 002,72 | 2 002,72 | 2 002,72 | 2 002,72 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.011.031. | Реконструкция линейного объекта-теплотрассы от ТК-133 до ТК-135 ТМ-1 ЭнгТЭЦ-3 в городе Энгельсе, по ул. Красноармейской от ул. Тельмана до ул. Степной в г. Энгельсе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 19 719,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 19 719,83 | 19 719,83 | 19 719,83 | 19 719,83 | 19 719,83 | 19 719,83 | 19 719,83 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.012.032. | Техническое перевооружение ТМ-1 от ПНС-10 до ТК-121 в городе Энгельсе, ул. Одесская, 4Ду 720мм L=200м (1 этап-L=100м) (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 1 435,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 1 435,95 | 1 435,95 | 1 435,95 | 1 435,95 | 1 435,95 | 1 435,95 | 1 435,95 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.013.033. | Техническое перевооружение ТМ-1 от ПНС-10 до ТК-121 в городе Энгельсе, ул. Одесская, 4Ду 720мм L=200м (1 этап-L=100м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 34 254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 34 254,00 | 34 254,00 | 34 254,00 | 34 254,00 | 34 254,00 | 34 254,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.014.034. | Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 1 473,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 1 473,60 | 1 473,60 | 1 473,60 | 1 473,60 | 1 473,60 | 1 473,60 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.015.035. | Техническое перевооружение ТМ-1 от ШО-138 в городе Энгельсе, ул. Волоха до ТК-145 в городе Энгельсе, ул. Степной c заменой сильфонных компенсаторов Ду500мм 10шт (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 499,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.016.036. | Техническое перевооружение подземного участка ТМ-1 в городе Энгельсе, Проспект Строителей от ТК 118 до ШП 125, 2Ду 630мм L=605 м. (1-3 этап) (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.017.037. | Техническое перевооружение подземного участка ТМ-1 от ПНС-10 в городе Энгельсе, ул. Одесская до ТК-121 по. Проспект Строителей, 4Ду 720мм L=200м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 37 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.018.038. | Техническое перевооружение подземного участка ТМ-1 Проспект Строителей от ТК 118 до ШП 125 2Ду 630мм L=605м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 14 730,00 | 14 730,00 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 14 730,00 | 29 460,00 | 29 460,00 | 29 460,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.019.039. | Техническое перевооружение подземного участка ТМ-1 ТК 138 до ТК 145 2Ду 530 L=311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 128,00 | 33 600,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 128,00 | 34 728,00 | 34 728,00 | 34 728,00 | 34 728,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.020.040. | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТК 114 до ТК-115 2Ду 820мм L=282 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 38 400,00 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.021.041. | Техническое перевооружение ТМ-8 от ТК-802 до ТК-806 2Ду 630мм, в городе Энгельсе, ул. Полтавской 2Ду 630мм L=1145 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | 0 | 57 600,00 | 82 860,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | 1 800,00 | 59 400,00 | 142 260,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.022.042. | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТК 115 до ТК-116 2Ду 820мм L=161 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 22 800,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 23 580,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.023.043. | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТК 116 до ТК-118 2Ду 820мм L=102 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,2 | 14 400,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,2 | 14 899,20 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.024.044. | Техническое перевооружение подземного участка ТМ-1 ШО 103 до ШП 107 в городе Энгельсе, ул. Проспект Строителей, 2Ду 820мм L=330 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 972,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 972,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.025.045. | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ШО 101 до ШП-102 2Ду 820 мм L=42 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 236,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 236,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.026.046. | Техническое перевооружение участка ТМ-4 от У 402 до НО-14 2Ду 630 мм L=781 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 394,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 394,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.027.047. | Техническое перевооружение участка ТМ-4 от НО-14 до НО-19 2Ду 630 мм L=935 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 430,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 430,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.03.028.048. | Техническое перевооружение участка ТМ-4 от НО-19 до НО-26 2Ду 630 мм L=916 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 560,00 | 19 800,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 560,00 | 30 360,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.07.029.049. | Техническое перевооружение ТП РУ6кВ ПНС-10 с заменой масляных выключателей на вакуумные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 560,00 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 560,00 | 10 560,00 |
| Подгруппа проектов | 001-.02.07.030.050. | Техническое перевооружение ПНС-10 с заменой насосного оборудования и установкой частотных регуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реестр мероприятий ЕТО № 2

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО № 2 - ОАО «Энгельсские городские тепловые сети»приведен в таблице 9.2.2. Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с учетом НДС.

| Стоимость проектов |  |  | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+9 |
| ЕТО №2 «Энгельсские городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 3 886,60 | 2 866,96 | 2 351,52 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 3 886,60 | 6 753,56 | 9 105,08 | 9 105,08 | 9 105,08 |
| Подгруппа проектов | 002-.02.01.001.001. | Площадка № А. Котельная, ул. Максима Горького, 2. Многоквартирный дом в городе Энгельсе, ул. Берег Волги, ул. Кондакова, 1стр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036,17 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036,17 | 2 036,17 | 2 036,17 |
| Подгруппа проектов | 002-.02.01.002.002. | Площадка № Д. Котельная, ул. Коммунистическая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 3 886,60 | 0 | 315,35 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 3 886,60 | 3 886,60 | 4 201,95 | 4 201,95 | 4 201,95 |
| Подгруппа проектов | 002-.02.01.003.003. | Площадка № Е. Котельная,ул. Маяковского, 12. Многоквартирный дом №1 ЖК «Маяк», ул. Маяковского, 22стр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 866,96 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 866,96 | 2 866,96 | 2 866,96 | 2 866,96 |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 
в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима не предусмотрено.

Предложения по величине необходимых инвестиций для 
перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В поселении отсутствуют открытые системы горячего водоснабжения. Предложение по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не разрабатывались.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В соответствии с пунктом 162 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 года N 212, оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

- в остальных случаях - для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

Технико-экономическое сравнение сценариев перспективного развития систем теплоснабжения от ООО «Энгельсская генерирующая компания» на период до 2028 гг. приведено 
в таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1

| Показатели | Ед. изм. | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Отклонения (В2 минус В1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях с НДС | тыс. руб. | 400 272,0 | 747 771,60 | 347 499,60 |
| Затраты на производство |  |  |  |  |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 105 270,05 | 77 937,12 | -27 332,93 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 88 923,36 | 67 424,17 | -21 499,19 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 91 614,32 | 69 796,02 | -21 818,30 |
| ремонты | тыс. руб. | 62 246,36 | 47 913,55 | -14 332,81 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 13 283,62 | 23 097,89 | 9 814,27 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 94 950,80 | 71 785,13 | -23 165,67 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. | 39 361,08 | 45 330,63 | 5 969,55 |
| Энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 12 142,22 | 12 142,22 | 0,00 |
| Топливо | тыс. руб. | 3 842 764,97 | 3 986 043,31 | 143 278,34 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 368 976,38 | 243 416,18 | -125 560,20 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 1 458 889,84 | 1 384 393,37 | -74 496,47 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 6 178 423,00 | 6 029 279,58 | -149 143,42 |

Реализация мероприятий по Варианту 2 обеспечит снижение материальных затрат на производство тепловой энергии, снижение расходов на услуги подрядных организаций, ремонты, затраты воды , амортизацию.

В целом экономия затрат на производство тепловой энергии составит 149,14 млн. руб. в рассматриваемый период до 2028 года.

Технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения  на территории населенного пункта город Энгельс от ООО «Энгельсская генерирующая компания» показывает, что Вариант перспективного развития № 2 имеет более высокие технико-экономические и финансовые показатели по сравнению с Вариантом № 1.

Кроме того, реализация варианта 2 требует меньших инвестиционных затрат, чем Вариант 1.

Таким образом, в Схеме на период до 2028 года. рекомендован Вариант № 2 развития системы теплоснабжения от ООО «Энгельсская генерирующая компания».

Решения о распределении тепловой 
нагрузки между источниками тепловой энергии

В актуализированной Схеме не предусмотрены мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Информация по бесхозяйным тепловым сетям предоставляется администрацией Энгельсского муниципального района.

Синхронизация схемы теплоснабжения 
со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения

Описание решений программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификация Саратовской области на 2021 - 2030 годы

В утвержденной региональной программе газификации Саратовской области на 2021 - 2030 годы отсутствуют решения о развитии соответствующих систем газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Проектом актуализированной Схемы рекомендуется учесть актуальный перечень действующих, запланированных к строительству, запланированных к выводу из эксплуатации, запланированных к расширению источников тепловой энергии, а также объемы потребления природного газа согласно программы «Газификация Саратовской области на 2021 - 2030 годы».

Паспорт региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2021-2030 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30.11.2020 года N 948-П, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Саратовской области от 18.12.2025 N 944-П,

Мероприятиями региональной программы также планируется расширить узкие места в газовом хозяйстве области путем строительства ГРС, что позволит снять ограничение на реализацию крупных инвестиционных проектов.

Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области приведен перечень запланированных к постройке газопроводов с целью газификации новых районов застройки, который включает:

1. Газопровод и ГРС «Приволжский» в районе пос. Новопушкинское.

2. Газопоровод межпоселковый от ГРС «Приволжский» до существующих сетей населенного пункта город Энгельс.

Описание проблем организации газоснабжения 
источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии в городском поселении отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 
региональной программы газификации жилищно- коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 
согласованности такой программы с указанными в схеме 
теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в актуализированной Схеме не разрабатывались ввиду отсутствия проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории городского поселения.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 
системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 
состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Основные направления развития электроэнергетики 
Саратовской области

Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Саратовской области

- обеспечение надежного функционирования энергетической системы области;

- обеспечение баланса между производством и потреблением в энергетической системе области, в том числе предотвращение возникновения дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;

- скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса области, транспортной инфраструктуры, программы (схемы) территориального планирования области и схемы и программы перспективного развития электроэнергетики области.

Прогноз производства и спроса электрической 
энергии и мощности

Среднегодовой ежегодным прирост максимума электрической мощности с 2019 по 2028 годы составит 29,2 МВт или 1,4 процента.

В целом энергосистема Саратовской области характеризуется избытком электрической энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В актуализированной Схеме не запланированы мероприятия по строительству новых источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для нужд теплоснабжения потребителей.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В настоящее время коммунальная инфраструктура городского поселения требует проведения серьезных мероприятий по ее реконструкции и модернизации. Изношенность объектов водоснабжения и оборудования на предприятиях составляет свыше 50% (планово-предупредительный ремонт уступил место вынужденным аварийно-восстановительным работам, затраты на которые - в 2-3 раза выше). В связи с этим увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное водоснабжение жителей городского поселения и надежное водоотведение в соответствии с установленными санитарными нормами. В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению оказывают муниципальные унитарные предприятия МУП «Энгельс-Водоканал» и МУП «Покровск-тепло».

Общая протяженность эксплуатируемых предприятиями сетей водопровода составляет 1061,5 км, канализационных сетей - 69,8 км. Эксплуатируются 134 водопроводные и 118 канализационных насосных станций, 1 водоочистных сооружения мощностью 120,0 тыс. м(3)/сутки, 1 канализационных очистных сооружений общей мощностью 120,0 тыс. м(3)/сутки и 173 артезианские скважины.

Проведение мероприятий, направленных на замену сверхнормативно изношенных основных фондов, внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения позволит повысить качество предоставляемых услуг населению по водоснабжению и водоотведению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения и водоотведения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 
схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения при актуализации Схемы не поступали.

Индикаторы развития систем 
теплоснабжения поселения

Общие положения

В соответствие с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом  Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212, развитие системы теплоснабжения на территории городского поселения оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

1) - к изолированным системам теплоснабжения;

2) - к ЕТО;

3) - к городскому поселению.

К индикаторам, характеризующим развитие существующей изолированной системы теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне деятельности системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения
спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне 
деятельности системы теплоснабжения, с учетом перспективного 
изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

В соответствии с пунктом 182 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212, индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждой ЕТО, приведены в таблице 13.2.1.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждому из источников тепловой мощности, которые осуществляют теплоснабжение, приведены в таблице 13.2.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1: ПАО «Т Плюс» (до 2026 года) / ООО «Энгельсская генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 2057,03 | 2197,18 | 2192,66 | 2146,15 | 2133,74 | 2160,72 | 2257,24 | 2278,60 | 2304,91 | 2330,40 | 2481,37 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 261,27 | 278,13 | 276,74 | 270,56 | 268,81 | 271,63 | 282,16 | 284,35 | 286,47 | 289,01 | 306,80 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 223,19 | 233,48 | 229,05 | 221,25 | 218,69 | 219,81 | 224,39 | 225,35 | 226,72 | 226,82 | 230,68 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 192,97 | 201,86 | 198,03 | 191,29 | 189,08 | 190,04 | 194,00 | 194,83 | 196,02 | 196,11 | 199,44 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 150,73 | 157,68 | 154,69 | 149,43 | 147,70 | 148,49 | 151,93 | 152,64 | 153,60 | 153,68 | 156,49 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 42,24 | 44,18 | 43,34 | 41,86 | 41,38 | 41,55 | 42,07 | 42,19 | 42,42 | 42,42 | 42,95 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 30,22 | 31,62 | 31,02 | 29,96 | 29,61 | 29,76 | 30,39 | 30,52 | 30,70 | 30,72 | 31,24 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 23,61 | 24,70 | 24,23 | 23,40 | 23,13 | 23,26 | 23,80 | 23,91 | 24,06 | 24,07 | 24,51 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 6,61 | 6,92 | 6,79 | 6,56 | 6,48 | 6,51 | 6,59 | 6,61 | 6,64 | 6,64 | 6,73 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 515,98 | 515,98 | 501,36 | 550,02 | 514,58 | 529,14 | 507,62 | 510,86 | 515,49 | 515,79 | 528,21 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 446,10 | 446,10 | 433,47 | 475,54 | 444,90 | 457,49 | 438,88 | 441,68 | 445,69 | 445,94 | 456,68 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 348,46 | 348,47 | 338,60 | 371,47 | 347,54 | 357,45 | 343,71 | 346,03 | 349,24 | 349,47 | 358,33 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 97,64 | 97,64 | 94,87 | 104,07 | 97,37 | 100,03 | 95,17 | 95,65 | 96,45 | 96,47 | 98,35 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 69,87 | 69,87 | 67,89 | 74,48 | 69,68 | 71,65 | 68,74 | 69,18 | 69,81 | 69,85 | 71,53 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 54,58 | 54,58 | 53,03 | 58,18 | 54,43 | 55,99 | 53,83 | 54,20 | 54,70 | 54,74 | 56,12 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 15,29 | 15,29 | 14,86 | 16,30 | 15,25 | 15,67 | 14,91 | 14,98 | 15,11 | 15,11 | 15,40 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000098 | 0,000090 | 0,000087 | 0,000088 | 0,000089 | 0,000090 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0,000080 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,169 | 0,154 | 0,169 | 0,162 | 0,168 | 0,159 | 0,153 | 0,153 | 0,152 | 0,154 | 0,144 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0,000036 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0,000033 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000121 | 0,000112 | 0,000108 | 0,000109 | 0,000111 | 0,000112 | 0,000108 | 0,000108 | 0,000107 | 0,000108 | 0,000102 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,209 | 0,191 | 0,210 | 0,201 | 0,208 | 0,198 | 0,192 | 0,192 | 0,191 | 0,194 | 0,183 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Мкал/м2/(°С×сут) | 0,000047 | 0,000043 | 0,000048 | 0,000046 | 0,000047 | 0,000045 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000041 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,155 | 0,162 | 0,159 | 0,154 | 0,152 | 0,153 | 0,156 | 0,156 | 0,157 | 0,157 | 0,160 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 309,69 | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002191 | 0,002182 | 0,002180 | 0,002179 | 0,002174 | 0,002180 | 0,002200 | 0,002201 | 0,002201 | 0,002197 | 0,002184 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 5,065 | 4,821 | 4,772 | 5,418 | 5,114 | 5,247 | 4,977 | 4,991 | 5,005 | 4,996 | 5,000 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 1365,82 | 1365,82 | 1365,82 | 1365,82 | 1365,82 | 1365,82 | 1370,01 | 1373,59 | 1372,79 | 1372,79 | 1372,79 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,84 | 171,28 | 171,18 | 171,18 | 171,18 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 132,27 | 132,68 | 132,42 | 132,42 | 132,42 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 114,03 | 114,03 | 114,03 | 114,03 | 114,03 | 114,03 | 114,36 | 114,71 | 114,49 | 114,49 | 114,49 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,86 | 94,10 | 94,05 | 94,05 | 94,05 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,50 | 20,61 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 17,91 | 17,97 | 17,93 | 17,93 | 17,93 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,66 | 14,70 | 14,74 | 14,73 | 14,73 | 14,73 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,21 | 3,23 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 227,50 | 230,12 | 230,12 | 230,12 | 211,96 | 211,96 | 213,17 | 214,81 | 213,13 | 213,13 | 213,13 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 196,69 | 198,96 | 198,96 | 198,96 | 183,26 | 183,26 | 184,31 | 185,72 | 184,27 | 184,27 | 184,27 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 161,41 | 163,27 | 163,27 | 163,27 | 150,38 | 150,38 | 151,26 | 152,39 | 151,66 | 151,66 | 151,66 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 35,28 | 35,69 | 35,69 | 35,69 | 32,87 | 32,87 | 33,04 | 33,33 | 32,61 | 32,61 | 32,61 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 30,81 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 28,70 | 28,70 | 28,87 | 29,09 | 28,86 | 28,86 | 28,86 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 25,28 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 23,55 | 23,55 | 23,69 | 23,87 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 5,53 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,15 | 5,15 | 5,18 | 5,22 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 | 0,000105 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,138 | 0,138 | 0,139 | 0,140 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,323 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 479,83 | 485,35 | 485,35 | 485,35 | 447,05 | 447,05 | 449,57 | 453,56 | 451,35 | 451,35 | 451,35 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002049 | 0,002083 | 0,002117 | 0,002144 | 0,002151 | 0,002173 | 0,002239 | 0,002251 | 0,002263 | 0,002282 | 0,002349 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 3,534 | 3,634 | 3,694 | 3,742 | 3,457 | 3,492 | 3,609 | 3,646 | 3,649 | 3,680 | 3,788 |
| ЕТО № 3 МУП «Покровск-тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 6,61 | 6,42 | 6,46 | 6,33 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 5,71 | 5,55 | 5,58 | 5,47 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 5,26 | 5,11 | 5,15 | 5,05 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,235 | 0,237 | 0,232 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000053 | 0,000054 | 0,000053 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 | 0,000094 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,292 | 0,295 | 0,289 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000066 | 0,000067 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 318,43 | 309,28 | 311,29 | 304,97 | 302,64 | 302,64 | 302,64 | 302,64 | 302,64 | 302,64 | 302,64 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002070 | 0,002104 | 0,002139 | 0,002167 | 0,002174 | 0,002196 | 0,002262 | 0,002275 | 0,002286 | 0,002306 | 0,002306 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 7,243 | 7,151 | 7,330 | 7,273 | 7,234 | 7,308 | 7,530 | 7,571 | 7,610 | 7,675 | 7,675 |
| ЕТО № 4 ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 915,22 | 915,22 | 915,22 | 915,22 | 915,22 | 916,86 | 913,51 | 913,51 | 913,51 | 913,51 | 913,51 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,51 | 115,09 | 115,09 | 115,09 | 115,09 | 115,09 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,18 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | 86,92 | 86,92 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,38 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 63,35 | 63,35 | 63,35 | 63,35 | 63,35 | 63,46 | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 63,24 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,81 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,94 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 176,14 | 176,14 | 193,63 | 191,00 | 191,00 | 191,48 | 190,69 | 190,69 | 190,69 | 190,69 | 190,69 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 152,29 | 152,29 | 167,41 | 165,14 | 165,14 | 165,55 | 164,87 | 164,87 | 164,87 | 164,87 | 164,87 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 127,70 | 127,70 | 140,38 | 138,48 | 138,48 | 138,85 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 24,59 | 24,59 | 27,03 | 26,66 | 26,66 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 23,85 | 23,85 | 26,22 | 25,86 | 25,86 | 25,93 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 20,00 | 20,00 | 21,99 | 21,69 | 21,69 | 21,75 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 21,64 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 3,85 | 3,85 | 4,23 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,140 | 0,153 | 0,151 | 0,151 | 0,152 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000032 | 0,000035 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 | 0,000102 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,173 | 0,191 | 0,188 | 0,188 | 0,189 | 0,187 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000039 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 92,19 | 92,19 | 101,34 | 99,96 | 99,96 | 100,21 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002070 | 0,002104 | 0,002139 | 0,002167 | 0,002174 | 0,002196 | 0,002263 | 0,002275 | 0,002287 | 0,002306 | 0,002306 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,172 | 4,242 | 4,740 | 4,736 | 4,751 | 4,803 | 4,943 | 4,971 | 4,996 | 5,038 | 5,038 |
| ЕТО № 5 ООО «ТК «ТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,72 | 27,82 | 29,64 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 19,64 | 24,05 | 25,63 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 19,41 | 23,77 | 25,33 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 3,08 | 3,77 | 4,01 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,04 | 3,72 | 3,97 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,076 | 0,081 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000017 | 0,000018 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,091 | 0,097 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000021 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,609 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 576,45 | 705,84 | 752,02 | 694,43 | 573,16 | 694,43 | 694,43 | 694,43 | 694,43 | 694,43 | 694,43 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,001997 | 0,002013 | 0,002030 | 0,002043 | 0,002046 | 0,002056 | 0,002087 | 0,002092 | 0,002098 | 0,002106 | 0,002106 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 1,787 | 2,206 | 2,370 | 2,203 | 2,206 | 2,217 | 2,250 | 2,256 | 2,261 | 2,271 | 2,271 |
| ЕТО № 6 ООО «ТК «Тура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | 638,34 | 638,34 | 638,34 | 638,34 | 638,34 | 637,57 | 608,32 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,32 | 76,71 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,38 | 49,25 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,43 | 42,58 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,14 | 42,29 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,96 | 6,67 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,91 | 6,62 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | - | - | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,02 | 41,76 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | - | - | - | - | 37,32 | 37,32 | 37,32 | 37,32 | 37,32 | 37,20 | 36,11 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | - | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 36,95 | 35,86 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | - | - | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,83 | 5,66 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | - | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,79 | 5,62 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000067 | 0,000070 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,056 | 0,059 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | - | - | - | - | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | - | - | - | - | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | 0,000087 | 0,000087 | 0,000087 | 0,000087 | 0,000087 | 0,000083 | 0,000087 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,070 | 0,073 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | - | - | - | - | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | - | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,298 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | - | - | 218,77 | 218,77 | 218,77 | 218,77 | 218,77 | 218,35 | 218,26 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | - | - | - | - | 0,002174 | 0,002196 | 0,002262 | 0,002275 | 0,002286 | 0,002306 | 0,002316 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | - | - | - | - | 1,824 | 1,842 | 1,898 | 1,909 | 1,918 | 1,931 | 1,964 |
| ЕТО №7 ООО «Стройресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 | 149,34 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000119 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 | 502,69 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002070 | 0,002104 | 0,002139 | 0,002167 | 0,002174 | 0,002196 | 0,002262 | 0,002275 | 0,002286 | 0,002306 | 0,002306 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 0,313 | 0,318 | 0,323 | 0,327 | 0,328 | 0,332 | 0,342 | 0,344 | 0,345 | 0,348 | 0,348 |
| ЕТО № 8 ООО «ПРОМЕТЕЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 8,19 | 9,26 | 8,80 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 7,08 | 8,01 | 7,61 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 6,93 | 7,83 | 7,44 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 1,11 | 1,25 | 1,19 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,09 | 1,23 | 1,17 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,505 | 0,480 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,627 | 0,596 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Мкал/м2/(°С×сут) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1051,40 | 1,19 | 1,13 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 13,347 | 15,343 | 14,821 | 10,031 | 10,063 | 10,165 | 10,475 | 10,532 | 10,586 | 10,676 | 10,676 |
| ЕТО № 9 ООО "ТеплоСбытСервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 97,63 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | - | - | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | - | - | - | - | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | - | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | - | - | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | - | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | 0,000101 | 0,000101 | 0,000101 | 0,000101 | 0,000101 | 0,000101 | 0,000101 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | - | - | - | - | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | - | - | - | - | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | 0,000126 | 0,000126 | 0,000126 | 0,000126 | 0,000126 | 0,000126 | 0,000126 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | - | - | - | - | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | - | 1,475 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | 5,635 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | - | - | 3160,37 | 12072,83 | 12072,83 | 12072,83 | 12072,83 | 12072,83 | 12072,83 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | - | - | - | - | 0,002174 | 0,002196 | 0,002262 | 0,002275 | 0,002286 | 0,002306 | 0,002386 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | - | - | - | - | 5,385 | 5,439 | 5,605 | 5,636 | 5,665 | 5,713 | 5,912 |
| ЕТО № 10 ООО «Приволжсктепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | - | - | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | - | - | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | - | - | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | - | - | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | - | - | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | - | - | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | - | - | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | - | - | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Мкал/м2/(°С×сут) | - | - | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | - | - | 0,002139 | 0,002167 | 0,002174 | 0,002196 | 0,002262 | 0,002275 | 0,002286 | 0,002306 | 0,002306 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | - | - | 3,770 | 3,819 | 3,831 | 3,870 | 3,988 | 4,010 | 4,030 | 4,065 | 4,065 |
| ЕТО № 11 ООО «Стройресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | - | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 | 12,89 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | - | - | - | - | - | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | - | - | - | - | - | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | - | - | - | - | - | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Мкал/м2/(°С×сут) | - | - | - | - | - | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | - | - | - | - | - | 737,10 | 737,10 | 737,10 | 737,10 | 737,10 | 737,10 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | - | - | - | - | - | 0,002196 | 0,002262 | 0,002275 | 0,002286 | 0,002306 | 0,002306 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | - | - | - | - | - | 5,173 | 5,331 | 5,360 | 5,388 | 5,433 | 5,433 |
| ЕТО № 12 ООО «Звездный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 | 0,000086 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Мкал/м2/(°С×сут) | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 | 602,68 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002070 | 0,002104 | 0,002139 | 0,002167 | 0,002174 | 0,002196 | 0,002262 | 0,002275 | 0,002286 | 0,002306 | 0,002306 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 9,393 | 9,550 | 9,707 | 9,833 | 9,864 | 9,965 | 10,268 | 10,324 | 10,377 | 10,465 | 10,465 |

Индикаторы, характеризующие динамику 
функционирования источников комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с пунктом 183 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 года. № 212,  в данном разделе должны быть приведены индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, к которым относятся:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе: базовая (турбоагрегатов); пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением теплоснабжения от источника комбинированной выработки;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источника тепловой энергии (мощности) – Энгельсской ТЭЦ-3, приведены в таблице 14.3.1.

0

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 182,0 | 182,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: | Гкал/ч | 689,6 | 689,6 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 364,0 | 364,0 |  | 364,0 |  | 364,0 | 364,0 |  |  | 313,3 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 382,0 | 382,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 164,0 | 164,0 |  | 164,0 |  | 164,0 | 164,0 |  |  | 0,0 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 307,6 | 307,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 300,0 |
| 2.3. | прочее | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 13,3 |
| 3. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, в т.ч.: | Гкал/ч | 223,2 | 233,5 | 229,1 | 221,3 | 218,7 | 219,8 | 224,4 |  | 225,3 |  | 226,7 | 226,8 |  |  | 230,7 |
| 3.1 | -ТМ "Город" | Гкал/ч | 168,3 | 176,3 | 170,4 | 166,6 | 166,2 | 167,0 | 169,9 |  | 170,9 |  | 172,3 | 172,4 |  |  | 176,2 |
| 3.2 | -ТМ "ЗМК" | Гкал/ч | 54,9 | 57,2 | 58,7 | 54,7 | 52,6 | 52,8 | 54,5 |  | 54,5 |  | 54,5 | 54,5 |  |  | 54,5 |
| 4. | Доля резерва установленной тепловой мощности ТЭЦ | % | 60,05 | 58,56 | 45,23 | 46,81 | 47,37 | 25,38 | 24,12 |  | 23,86 |  | 23,48 | 23,45 |  |  | 23,56 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,4 | 12,4 | 15,6 | 16,6 | 15,1 | 22,5 | 21,9 |  | 21,9 |  | 22,0 | 21,9 |  |  | 25,6 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: | тыс. Гкал | 723,22 | 723,22 | 677,35 | 720,34 | 655,91 | 689,33 | 671,95 |  | 672,55 |  | 674,62 | 672,39 | 615,79 | 591,47 | 675,17 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 723,22 | 723,22 | 677,35 | 720,34 | 655,91 | 514,32 | 491,11 |  | 489,46 |  | 487,99 | 486,15 |  |  | 0,00 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 74,6 | 73,1 |  | 72,8 |  | 72,3 | 72,3 |  |  | 0,0 |
| 8. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии выработанной в границах города | б/р | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 26,9 |  | 27,2 |  | 27,7 | 27,7 |  |  | 100,0 |
| 9. | Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 364,7 | 364,7 | 361,5 | 362,1 | 359,3 | 362,0 | 362,0 |  | 362,0 |  | 359,8 | 359,8 |  |  | 0,0 |
| 10. | Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 348,0 | 348,0 | 345,0 | 345,6 | 342,9 | 345,5 | 345,5 |  | 345,5 |  | 343,4 | 343,3 |  |  | 0,0 |
| 11. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов | кг.у.т/Гкал | 143,2 | 143,2 | 144,2 | 142,8 | 148,9 | 143,9 | 143,9 |  | 143,9 |  | 146,9 | 146,8 |  |  | 160,0 |
| 12. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 62,35 | 62,35 | 64,07 | 64,82 | 66,58 | 68,80 | 67,70 |  | 67,72 |  | 67,23 | 67,20 |  |  | 89,29 |
| 13. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 1048,7 | 1048,7 | 1317,8 | 1401,4 | 1276,1 | 1893,8 | 1846,0 |  | 1847,7 |  | 1853,3 | 1847,2 |  |  | 2155,0 |
| 14. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 1477,2 | 1477,2 | 2157,2 | 2294,1 | 2088,9 | 3136,1 | 2994,6 |  | 2984,5 |  | 2975,6 | 2964,4 |  |  | 0,0 |
| 15. | Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/чел | 0,00265 | 0,00252 | 0,00183 | 0,00190 | 0,00191 | 0,00117 | 0,00116 |  | 0,00115 |  | 0,00115 | 0,00114 |  |  | 0,00000 |
| 16. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Гкал/ч/чел | 0,01002 | 0,00954 | 0,00724 | 0,00750 | 0,00756 | 0,00534 | 0,00527 |  | 0,00525 |  | 0,00522 | 0,00520 |  |  | 0,00437 |
| 17. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 18. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |  | 220000 |  | 220000 | 220000 |  |  | - |
| 18.1 | Назначенный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ при вводе его в эксплуатацию | час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |
| 18.1.1 | Р-50-130/13 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |  |  |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 18.1.2 | ПТ-80/100-130/13 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |  | 220000 |  | 220000 | 220000 |  |  | Выведена из эксплуатации |
| 18.2 | Отработанный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ в системе теплоснабжения в период (на конец периода) актуализации схемы теплоснабжения, час; | час | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |
| 18.2.1 | Р-50-130/13 | час | 163148 | 167348 | 171548 | 175748 | 179948 |  |  |  |  | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 18.2.2 | ПТ-80/100-130/13 | час | 233662 | 240162 | 246662 | 253162 | 260162 | 267162 | 274162 |  | 281162 |  | 288162 | 295162 |  |  | Выведена из эксплуатации |

Индикаторы, характеризующие функционирование 
источников тепловой энергии (мощности) в системе 
теплоснабжения, образованной на базе котельных

В соответствие с пунктом 184 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, в данном разделе должны быть приведены индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), к которым относятся:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельный установленная тепловая мощность котельной на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше, либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных, приведены в таблице 14.4.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 | 190,51 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 132,27 | 132,68 | 132,42 | 132,42 | 132,42 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 16,80 | 16,92 | 16,93 | 16,92 | 15,67 | 15,67 | 15,74 | 15,85 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,77 | 30,57 | 30,36 | 30,49 | 30,49 | 30,49 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 266,98 | 267,98 | 268,21 | 267,98 | 247,91 | 247,91 | 249,13 | 250,76 | 249,08 | 249,08 | 249,08 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 162,19 | 162,72 | 162,72 | 162,72 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,85 | 162,79 | 162,79 | 162,79 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 88,08 | 87,79 | 87,79 | 87,79 | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 87,73 | 87,75 | 87,75 | 87,75 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1415 | 1425 | 1427 | 1425 | 1320 | 1320 | 1326 | 1335 | 1326 | 1326 | 1326 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,85 | 4,93 | 5,01 | 5,08 | 5,09 | 5,15 | 5,29 | 5,30 | 5,33 | 5,38 | 5,53 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 66098 | 60524 | 54949 | 49375 | 44065 | 39022 | 34509 | 29996 | 25484 | 20971 | 5044 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУП «Покровск-тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 15,26 | 14,89 | 14,49 | 14,68 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 54,35 | 54,35 | 61,02 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | 60,22 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 165,59 | 165,51 | 165,37 | 165,34 | 164,93 | 164,93 | 164,93 | 164,93 | 164,93 | 164,93 | 164,93 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 86,27 | 86,32 | 86,38 | 86,40 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 | 86,62 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1286 | 1254 | 1221 | 1237 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 10,08 | 10,25 | 10,42 | 10,56 | 10,59 | 10,70 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,24 | 11,24 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Приволжсктепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | - | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | - | - | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | - | - | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 | 45,27 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | - | - | 168,79 | 168,79 | 168,79 | 168,79 | 168,79 | 168,79 | 168,79 | 168,79 | 168,79 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 84,64 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | - | - | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | - | - | 5,49 | 5,56 | 5,58 | 5,64 | 5,81 | 5,84 | 5,87 | 5,92 | 5,92 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «ТК «ТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 10,13 | 11,59 | 12,55 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 23,97 | 28,90 | 30,92 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 172,52 | 163,83 | 165,64 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 163,35 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 82,81 | 87,20 | 86,24 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | 87,48 | 87,46 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 853 | 977 | 1057 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 3,24 | 3,27 | 3,30 | 3,32 | 3,33 | 3,34 | 3,39 | 3,40 | 3,41 | 3,42 | 3,42 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 95630 | 78840 | 71540 | 64240 | 56940 | 49640 | 42340 | 35040 | 29200 | 23360 | 7300 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «ТК «Тура» Энгельс-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | - | - | - | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,72 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | - | - | - | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,38 | 49,25 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | - | - | - | - | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,65 | 5,04 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | - | - | - | - | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 47,36 | 47,42 | 49,60 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 45,18 | 40,15 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | - | - | - | - | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,11 | 183,56 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,59 | 87,58 | 77,83 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | - | - | - | - | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 476 | 425 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | 5,59 | 5,65 | 5,82 | 5,85 | 5,88 | 5,94 | 6,22 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Прометей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 | 78,90 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,60 | 9,72 | 9,24 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 | 165,57 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 | 86,28 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 13,49 | 13,71 | 13,94 | 14,12 | 14,16 | 14,31 | 14,74 | 14,82 | 14,90 | 15,03 | 15,03 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 87600 | 78840 | 70080 | 61320 | 52560 | 43800 | 35040 | 26280 | 17520 | 8760 | 0 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Стройресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,44 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 84,81 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,40 | 4,47 | 4,55 | 4,61 | 4,62 | 4,67 | 4,81 | 4,84 | 4,86 | 4,90 | 4,90 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 113880 | 105120 | 96360 | 87600 | 78840 | 70080 | 61320 | 52560 | 43800 | 35040 | 10950 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 | 117,94 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 19,54 | 19,54 | 21,86 | 21,58 | 21,58 | 21,63 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 187,65 | 187,65 | 210,70 | 207,93 | 207,93 | 208,41 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 207,62 | 207,62 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 165,90 | 165,90 | 165,30 | 165,36 | 165,36 | 165,35 | 165,37 | 165,37 | 165,37 | 165,37 | 165,37 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 86,11 | 86,11 | 86,43 | 86,39 | 86,39 | 86,40 | 86,39 | 86,39 | 86,39 | 86,39 | 86,38 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1646 | 1646 | 1841 | 1818 | 1818 | 1822 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 4,48 | 4,56 | 4,63 | 4,69 | 4,71 | 4,75 | 4,91 | 4,93 | 4,96 | 5,00 | 5,00 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 39968 | 35040 | 30660 | 26280 | 22448 | 18615 | 15878 | 13140 | 10950 | 8760 | 3285 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТеплоСбытСервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | - | - | - | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | - | - | - | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | - | - | - | - | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | - | - | - | - | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | - | - | - | - | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | - | - | - | - | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | 5,19 | 5,24 | 5,40 | 5,43 | 5,46 | 5,51 | 5,70 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | 70080 | 61320 | 52560 | 43800 | 35040 | 26280 | 8760 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Звездный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 23,21 |
| 4. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 6. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 | 166,13 |
| 7. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | 85,99 |
| 8. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| 9. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 113880 | 105120 | 96360 | 87600 | 78840 | 70080 | 61320 | 52560 | 43800 | 35040 | 0 |
| 12. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения 
показателей тепловых сетей

В соответствие с пунктом 185 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212, в данном разделе должны быть приведены индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода Схемы, к которым относятся:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных; распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных; распределительных;

- средний срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных, распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема);

- доля потребителей присоед. по откр. схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, приведены в таблице 14.5.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Т Плюс» (до 2026 года) / ООО «Энгельсская генерируюшая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 163,04 | 163,04 | 163,04 | 163,04 | 163,04 | 163,36 | 164,02 | 164,26 | 164,30 | 164,30 | 164,30 |
| 1.1. | магистральных | км | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 49,55 |
| 1.2 | распределительных | км | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,49 | 113,81 | 114,47 | 114,71 | 114,75 | 114,75 | 114,75 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 46,82 | 46,82 | 46,82 | 46,82 | 46,82 | 46,86 | 46,93 | 46,96 | 46,97 | 46,97 | 46,97 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,85 | 16,92 | 16,95 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3.1. | магистральных | лет | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 34,60 | 34,94 | 35,13 | 35,15 | 35,47 | 34,36 |
| 3.1 | распределительных | лет | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 36,00 | 40,00 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,30 | 1,19 | 1,44 | 1,73 | 1,20 | 8,27 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 298,01 | 299,13 | 303,71 | 304,67 | 306,04 | 306,14 | 310,00 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 156,66 | 154,54 | 154,15 | 153,47 | 153,42 | 151,51 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 186,63 | 186,63 | 154,12 | 150,38 | 121,79 | 139,94 | 143,87 | 141,25 | 138,68 | 136,15 | 126,52 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 128,04 | 128,04 | 105,74 | 103,17 | 83,55 | 96,01 | 98,71 | 96,90 | 95,14 | 93,41 | 86,80 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 58,59 | 58,59 | 48,39 | 47,21 | 38,23 | 43,93 | 45,17 | 44,34 | 43,54 | 42,74 | 39,72 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,99 | 3,99 | 3,29 | 3,21 | 2,60 | 2,99 | 3,07 | 3,01 | 2,95 | 2,90 | 2,69 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 25,81 | 25,81 | 22,75 | 20,88 | 18,57 | 20,30 | 21,41 | 21,00 | 20,56 | 20,25 | 18,74 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,44 | 4,44 | 4,15 | 4,42 | 4,02 | 4,22 | 4,10 | 4,09 | 4,11 | 4,09 | 4,11 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 19,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 5960,20 | 5960,20 | 5960,20 | 5960,20 | 5960,20 | 5982,53 | 6074,14 | 6093,34 | 6120,77 | 6122,89 | 6199,90 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5219,48 | 4292,52 | 4306,09 | 4325,47 | 4326,97 | 4381,39 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 43,82 | 43,82 | 43,82 | 43,82 | 43,82 | 43,87 | 44,00 | 44,03 | 44,07 | 44,08 | 44,17 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 24,26 | 20,70 | 21,52 | 19,90 | 23,55 | 23,59 | 23,73 | 23,76 | 23,80 | 23,80 | 23,90 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,81 | 29,25 | 29,34 | 29,47 | 29,48 | 29,85 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 39,68 | 39,68 | 42,37 | 39,84 | 43,76 | 41,79 | 43,53 | 43,63 | 43,69 | 43,85 | 44,22 |
| ОАО «ЭГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 79,34 | 79,34 | 79,34 | 79,34 | 79,34 | 79,34 | 79,74 | 80,02 | 80,28 | 80,28 | 80,28 |
| 1.1. | магистральных | км | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 1.2 | распределительных | км | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,67 | 72,95 | 73,21 | 73,21 | 73,21 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,51 | 11,55 | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,58 | 8,62 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 |
| 3.1. | магистральных | лет | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 62 |
| 3.1 | распределительных | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 131,89 | 132,27 | 132,68 | 132,42 | 132,42 | 132,42 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 86,91 | 86,91 | 86,91 | 86,91 | 86,91 | 86,91 | 87,03 | 87,03 | 87,39 | 87,39 | 87,39 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 39,48 | 37,86 | 38,09 | 37,86 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 8,95 | 8,58 | 8,64 | 8,59 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 29,89 | 28,67 | 28,84 | 28,67 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,44 | 3,30 | 3,32 | 3,30 | 3,14 | 3,14 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 14,79 | 14,13 | 14,20 | 14,13 | 14,50 | 14,50 | 14,43 | 14,34 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,36 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 5275,60 | 5275,60 | 5275,60 | 5275,60 | 5275,60 | 5275,60 | 5290,94 | 5307,10 | 5296,73 | 5296,73 | 5296,73 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 4445,80 | 4445,80 | 4445,80 | 4445,80 | 4445,80 | 4445,80 | 3766,58 | 3777,34 | 3768,51 | 3768,51 | 3768,51 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 33,71 | 33,71 | 33,71 | 33,71 | 33,71 | 33,71 | 28,48 | 28,47 | 28,46 | 28,46 | 28,46 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,24 | 9,25 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,24 | 9,25 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,44 | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 12,85 | 12,80 | 12,79 | 12,80 | 13,84 | 13,84 | 13,81 | 13,76 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| МУП «Покровск-тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | распределительных | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 | 436,16 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,30 | 1,29 | 1,05 | 1,28 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 1,30 | 1,29 | 1,05 | 1,28 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,57 | 1,56 | 1,27 | 1,56 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 16,42 | 16,73 | 13,99 | 16,85 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 75,60 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 12,72 | 13,05 | 13,40 | 13,22 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,30 | 68,30 | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.2 | распределительных | км | 67,27 | 67,27 | 67,27 | 67,27 | 67,27 | 67,27 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | 67,31 | 67,31 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 |
| 3.1. | магистральных | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 46 |
| 3.1 | распределительных | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,61 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 | 87,33 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 93,21 | 93,21 | 93,21 | 93,21 | 93,21 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 11,51 | 11,51 | 17,07 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,55 | 0,55 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 10,58 | 10,58 | 15,69 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,42 | 1,42 | 2,10 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 6,13 | 6,13 | 8,10 | 8,14 | 8,14 | 8,12 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,75 | 2,75 | 3,09 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 3504,40 | 3504,40 | 3504,40 | 3504,40 | 3504,40 | 3504,40 | 3493,05 | 3493,05 | 3493,05 | 3493,05 | 3493,05 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2907,50 | 2907,50 | 2907,50 | 2907,50 | 2907,50 | 2907,50 | 2346,34 | 2346,34 | 2346,34 | 2346,34 | 2346,34 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 33,19 | 26,87 | 26,87 | 26,87 | 26,87 | 26,87 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 15,34 | 15,34 | 13,66 | 13,84 | 13,84 | 13,81 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| ООО «ТК «ТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | распределительных | лет | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,78 | 32,59 | 32,59 | 32,59 | 32,59 | 32,59 | 32,59 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,25 | 1,08 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,95 | 0,82 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,49 | 1,29 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 5,21 | 3,74 | 4,14 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,62 | 5,57 | 5,96 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1024,80 | 1024,80 | 1024,80 | 1024,80 | 1024,80 | 1030,90 | 1030,90 | 1030,90 | 1030,90 | 1030,90 | 1030,90 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 307,32 | 248,93 | 248,93 | 248,93 | 248,93 | 248,93 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,92 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,51 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 16,54 | 13,72 | 12,82 | 13,84 | 13,84 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| ООО «ТК «ТУРА» Энгельс-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | - | - | - | - | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 | 41,63 |
| 1.1. | магистральных | км | - | - | - | - | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | - | - | - | - | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | - | - | - | - | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| 3.1 | распределительных | лет | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,44 | 51,38 | 49,25 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | 126,77 | 126,77 | 126,77 | 126,77 | 126,77 | 126,91 | 132,41 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,78 | 5,38 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,96 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | 2057,68 | 2057,68 | 2057,68 | 2057,68 | 2057,68 | 2055,33 | 1969,98 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | 843,50 | 843,50 | 683,24 | 683,24 | 683,24 | 683,14 | 642,53 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | 16,40 | 16,40 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,30 | 13,05 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,60 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,87 | 14,95 |
| ООО «Стройресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
| 3.1. | магистральных | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
| 3.1 | распределительных | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 | 662,25 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 413,30 | 413,30 | 413,30 | 413,30 | 413,30 | 413,30 | 334,77 | 334,77 | 334,77 | 334,77 | 334,77 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| ООО «Прометей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | распределительных | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,18 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 | 432,76 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,41 | 0,46 | 0,44 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,41 | 0,46 | 0,44 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,75 | 0,84 | 0,80 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 4,77 | 4,73 | 4,76 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,35 | 2,65 | 2,52 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 50,80 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 | 174,15 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 169,29 | 137,13 | 137,13 | 137,13 | 137,13 | 137,13 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 9,93 | 8,79 | 9,24 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| ООО «ТеплоСбытСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | - | - | - | - | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 1.1. | магистральных | км | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | распределительных | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | 29,74 | 29,74 | 29,74 | 29,74 | 29,74 | 29,74 | 29,74 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | 298,00 | 298,00 | 241,38 | 241,38 | 241,38 | 241,38 | 241,38 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | 26,14 | 26,14 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| ООО «Приволжсктепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | - | - | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 1.1. | магистральных | км | - | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 |
| 3.1 | распределительных | лет | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 | 90,61 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | - | - | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,41 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 237,33 | 237,33 | 237,33 | 237,33 | 237,33 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| ООО "Стройресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.1. | магистральных | км | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 |
| 3.1. | магистральных | лет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | распределительных | лет | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | - | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | - | - | - | - | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - | 2,20 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | 2,13 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Звездный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | распределительных | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.1. | магистральных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | распределительных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | магистральных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода Схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктом 186 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснаб-жения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212, в данном разделе приведены индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода Схемы,  к которым относятся:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии (мощности);

- освоение инвестиций; в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети; в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО приведены в таблице 14.6.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Т Плюс» (до 2026 года) / ООО «Энгельсская генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 33,22 | 6,55 | 43,84 | 4,55 | 40,33 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 738,77 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 33,22 | 6,55 | 43,84 | 4,55 | 40,33 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 738,77 |
| 3. | В процентах от плана | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 55,52 | 39,97 | 90,38 | 25,38 | 40,55 | 43,54 | 53,79 | 59,81 | 103,31 | 301,09 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 55,52 | 39,97 | 90,38 | 25,38 | 40,55 | 43,54 | 53,79 | 59,81 | 103,31 | 301,09 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятия по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 88,74 | 46,52 | 134,22 | 29,93 | 80,88 | 43,54 | 53,79 | 68,81 | 103,31 | 1 039,86 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 88,74 | 135,26 | 269,48 | 299,41 | 380,30 | 423,84 | 477,63 | 546,44 | 649,74 | 1 689,61 |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | 33,70 | 58,93 | 28,69 | 38,44 | 34,87 | 40,76 | 41,86 | 48,32 | 76,76 | 193,48 |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | 33,70 | 58,93 | 28,69 | 38,44 | 34,87 | 40,76 | 41,86 | 48,32 | 76,76 | 193,48 |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 28,31 | 25,92 | 28,56 | 36,59 | 31,97 | 36,91 | 39,82 | 43,40 | 47,89 | 193,48 |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 5,40 | 33,01 | 0,13 | 1,86 | 2,90 | 3,85 | 2,05 | 4,92 | 28,87 | 0,00 |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | 869,58 | 881,64 | 907,74 | 932,72 | 955,60 | 989,76 | 1 029,35 | 1 070,53 | 1 113,35 | 1 302,46 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | 902,75 | 943,73 | 903,32 | 880,54 | 858,47 | 877,43 | 912,53 | 949,03 | 986,99 | 1 154,64 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 772,33 | 1 825,37 | 1 811,06 | 1 813,26 | 1 814,07 | 1 867,19 | 1 941,88 | 2 019,56 | 2 100,34 | 2 457,10 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 091,35 | 2 153,94 | 2 137,05 | 2 175,91 | 2 176,88 | 2 240,63 | 2 330,26 | 2 423,47 | 2 520,41 | 2 948,52 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 0,00% | 2,91% | -0,79% | 1,79% | 0,04% | 2,84% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ОАО «ЭГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 2,87 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 2,87 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятия по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 2,87 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 6,75 | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 2,87 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 2,39 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 2,39 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 438,66 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 085,25 | 2 163,87 | 2 189,05 | 2 208,14 | 2 256,82 | 2 324,51 | 2 397,72 | 2 446,74 | 2 501,48 | 2 926,39 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 0,00% | 3,63% | 1,15% | 0,86% | 2,16% | 2,91% | 3,05% | 2,00% | 2,19% | 14,52% |
| МУП «Покровск-тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 778,55 | 1 823,95 | 1 869,87 | 1 882,21 | 1 886,42 | 1 964,49 | 2 057,88 | 2 103,41 | 2 148,45 | 2 513,38 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 098,69 | 2 152,26 | 2 206,45 | 2 258,65 | 2 263,70 | 2 357,39 | 2 469,46 | 2 524,09 | 2 578,14 | 3 016,06 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 1,30% | 2,49% | 2,46% | 2,31% | 0,22% | 3,97% | 4,54% | 2,16% | 2,10% | 14,52% |
| ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятия по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 750,60 | 1 780,39 | 1 826,28 | 1 802,49 | 1 805,25 | 1 869,23 | 1 944,00 | 2 021,76 | 2 102,63 | 2 459,78 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 065,71 | 2 100,86 | 2 155,01 | 2 162,99 | 2 166,30 | 2 243,08 | 2 332,80 | 2 426,11 | 2 523,16 | 2 951,74 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 0,00% | 1,67% | 2,51% | 0,37% | 0,15% | 3,42% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятия по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 750,60 | 1 780,39 | 1 826,28 | 1 802,49 | 1 805,25 | 1 869,23 | 1 944,00 | 2 021,76 | 2 102,63 | 2 459,78 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 065,71 | 2 100,86 | 2 155,01 | 2 162,99 | 2 166,30 | 2 243,08 | 2 332,80 | 2 426,11 | 2 523,16 | 2 951,74 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 0,00% | 1,67% | 2,51% | 0,37% | 0,15% | 3,42% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «ТК «Тура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | Организация действует с 2019 года |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. |  |  |  | 2 194,70 | 2 224,90 | 2 301,94 | 2 394,02 | 2 489,78 | 2 589,37 | 3 029,20 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. |  |  |  | 2 633,64 | 2 669,88 | 2 762,33 | 2 872,82 | 2 987,74 | 3 107,24 | 3 635,04 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | 0,00% | 1,36% | 3,35% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 994,84 | 2 037,88 | 2 099,43 | 2 123,63 | 2 142,04 | 2 217,17 | 2 305,86 | 2 398,09 | 2 494,01 | 2 917,64 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 353,91 | 2 404,70 | 2 477,33 | 2 548,36 | 2 570,45 | 2 660,60 | 2 767,03 | 2 877,71 | 2 992,81 | 3 501,17 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 0,00% | 2,11% | 2,93% | 2,79% | 0,86% | 3,39% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «Прометей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 564,32 | 1 596,89 | 1 639,65 | 1 537,95 | 1 565,49 | 1 619,72 | 1 684,51 | 1 751,89 | 1 821,97 | 2 131,45 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 1 845,90 | 1 884,33 | 1 934,79 | 1 845,54 | 1 878,59 | 1 943,66 | 2 021,41 | 2 102,27 | 2 186,36 | 2 557,74 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 0,00% | 2,04% | 2,61% | -4,84% | 1,76% | 3,35% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «ТеплоСбытСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | Организация действует с 2019 года |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. |  |  |  | 2 057,79 | 2 110,78 | 2 186,87 | 2 274,35 | 2 365,32 | 2 459,93 | 2 877,77 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. |  |  |  | 2 469,35 | 2 532,94 | 2 624,24 | 2 729,22 | 2 838,38 | 2 951,92 | 3 453,32 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  | 0,00% | 2,51% | 3,48% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «Энергосбыт Покровск» с 2025 года ООО «Приволжсктепло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | Организация действует с 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. |  | 2 136,54 | 2 194,18 | 2 229,29 | 2 258,90 | 2 335,86 | 2 429,30 | 2 526,47 | 2 627,53 | 3 073,84 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. |  | 2 521,12 | 2 589,13 | 2 675,15 | 2 710,68 | 2 803,03 | 2 915,16 | 3 031,76 | 3 153,04 | 3 688,61 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  | 0,00% | 2,63% | 3,22% | 1,31% | 3,29% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «Стройресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | Организация действует с 2019 года |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | % |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. |  |  |  |  | 2 162,68 | 2 235,05 | 2 324,45 | 2 417,43 | 2 514,13 | 2 941,18 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. |  |  |  |  | 2 595,22 | 2 682,06 | 2 789,34 | 2 900,92 | 3 016,96 | 3 529,42 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  | 0,00% | 3,24% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |
| ООО «Звездный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Источники инвестиций: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.1 | Амортизация | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.2 | Средства из прибыли | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3 | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.4 | Средства бюджетов | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Прочие источники в т.ч.: | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1 | Прочие | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 750,32 | 1 799,54 | 1 853,04 | 1 771,13 | 1 806,79 | 1 863,76 | 1 938,31 | 2 015,84 | 2 096,48 | 2 452,58 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 065,38 | 2 123,46 | 2 186,59 | 2 125,36 | 2 168,15 | 2 236,51 | 2 325,97 | 2 419,01 | 2 515,78 | 2 943,10 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 0,00% | 2,74% | 2,89% | -2,88% | 1,97% | 3,06% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 14,52% |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в Схеме, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъекта ЕТО № 1 ООО «Энгелоьсская генерирующая компания» (отпуск тепловой энергии с коллекторов) представлены в таблице 15.1.1.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность субъекта ЕТО № 1 (отпуск тепловой энергии из магистральных тепловых сетей) представлены в таблице 15.1.2.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъекта ЕТО № 1 (отпуск тепловой энергии по сетям ООО «ЭТСК») представлены в таблице 15.1.3.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в таблице 15.1.4.

Таблица 15.1.1. ЕТО № 1 : ПАО «Т Плюс (до 2026 года) / ООО «Энгельсская генерирующая компания». Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A-3 | A-2 | A-1 | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+7 | A+8 | A+9 |
| Электрическая мощность | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 182 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 182 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 445 878,00 | 384 593,00 | 393 399,00 | 306 944,00 | 291 670 | 291 670 | 291 670 | 291 670 | 291 670 |  |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 285 451,00 | 271 865,00 | 267 678,00 | 223 200,00 | 243 509 | 249 453 | 250 658 | 252 486 | 252 547 |  |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 370 858,00 | 314 557,00 | 323 944,00 | 246 228,00 | 240 341 | 239 817 | 239 705 | 239 534 | 239 523 |  |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 75 020,00 | 70 036,00 | 69 455,00 | 60 716,00 | 51 329 | 51 853 | 51 965 | 52 136 | 52 147 |  |
| то же, % | % | 16,83% | 18,21% | 17,66% | 19,78% | 17,60% | 17,78% | 17,82% | 17,87% | 17,88% |  |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 42 672,00 | 37 554,00 | 36 930,00 | 28 914,00 | 19 245 | 19 769 | 19 881 | 20 052 | 20 063 |  |
| то же, % | % | 9,57% | 9,76% | 9,39% | 9,42% | 6,60% | 6,78% | 6,82% | 6,87% | 6,88% |  |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 32 348,00 | 32 482,00 | 32 525,00 | 31 802,00 | 32 084 | 32 084 | 32 084 | 32 084 | 32 084 |  |
| то же, % | % | 7,25% | 8,45% | 8,27% | 10,36% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |  |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 135 252 | 113 712 | 117 300 | 88 470 | 87 003 | 86 814 | 86 773 | 86 194 | 86 171 |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию | кг у.т/кВт-ч | 364,7 | 361,5 | 362,1 | 359,3 | 362 | 362 | 362 | 359,8 | 359,8 |  |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 689,6 | 514 | 514 | 514 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 313 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 489,6 | 314 | 314 | 314 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 313 |
| ПВК | Гкал/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 313 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 689,6 | 514 | 514 | 514 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 313 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 258,21 | 259,21 | 260,21 | 261,21 | 262,21 | 267,91 | 268,87 | 270,24 | 270,35 | 270,35 |
| в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 258,21 | 259,21 | 260,21 | 261,21 | 262,21 | 267,91 | 268,87 | 270,24 | 270,35 | 270,35 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| в паре | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 346,24 | 345,24 | 168,64 | 167,64 | 166,64 | 10,9 | 9,98 | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепла | тыс. Гкал | 752,019 | 700,474 | 743,401 | 677,24 | 680,563 | 705,865 | 705,864 | 626,12 | 601,311 | 709,091 |
| Расход тепла на собственные нужды (ТЭЦ) | тыс. Гкал | 28,804 | 23,126 | 23,062 | 21,334 | 21,334 | 21,334 | 21,334 | 21,334 | 21,334 | 21,334 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 723,215 | 677,348 | 720,339 | 655,906 | 679,582 | 684,531 | 684,531 | 615,79 | 591,47 | 675,171 |
| пар | тыс. Гкал | 20,609 | 21,866 | 19,94 | 19,539 | 20,127 | 20,25 | 20,448 | 10,66 |  | 20,448 |
| ГВС | тыс. Гкал | 702,606 | 655,482 | 700,399 | 636,367 | 659,231 | 651,497 | 652,106 | 605,12 | 591,47 | 654,723 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды (сети) | тыс. Гкал | 12,812 | 12,61 | 13,599 | 11,548 | 8,65 | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 12,586 | 12,586 |
| то же, % | % | 1,80% | 1,90% | 1,90% | 1,80% | 1,30% | 1,80% | 1,80% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 137,68 | 139,4 | 138,35 | 144,25 | 143,69 | 139,55 | 139,68 | 142,43 | 142,39 | 152,35 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 143,2 | 144,2 | 142,8 | 149 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 146,85 | 146,82 | 160 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 238 789,10 | 211 359,00 | 220 153,00 | 186 159,00 | 184 795,75 | 185 317,75 | 185 277,58 | 185 252,12 | 184 900,50 | 108 027,36 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. | 238 789 | 211 359 | 220 153 | 186 159 | 184 795 | 185 318 | 185 365 | 187 110 | 186 739 | 108 027 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 135 252 | 113 712 | 117 300 | 88 470 | 87 003 | 86 814 | 86 773 | 86 194 | 86 171 |  |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. | 103 537 | 97 647 | 102 853 | 97 689 | 97 792 | 98 504 | 98 592 | 100 916 | 100 568 | 108 027 |
| По видам топлива | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природного газа | тыс. т у.т. | 238 789 | 211 359 | 220 153 | 186 159 | 184 795 | 185 318 | 185 365 | 187 110 | 186 739 | 108 027 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т у.т. | 3,81 | 3,86 | 4,04 | 4,05 | 4,32 | 4,38 | 4,5 | 4,56 | 4,69 | 5,38 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 9 534,40 | 9 931,66 | 10 345,48 | 10 776,55 | 11 225,57 | 11 693,30 | 12 161,03 | 12 586,67 | 12 964,27 | 14 591,40 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 8 153,73 | 8 493,47 | 8 847,36 | 9 216,00 | 9 600,00 | 10 000,00 | 10 300,00 | 10 609,00 | 10 927,27 | 12 298,74 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 8 297,58 | 8 643,32 | 9 003,45 | 9 378,60 | 9 769,37 | 10 176,43 | 10 583,49 | 10 953,91 | 11 282,53 | 12 698,59 |
| ремонты | тыс. руб. | 5 707,61 | 5 945,43 | 6 193,15 | 6 451,20 | 6 720,00 | 7 000,00 | 7 210,00 | 7 426,30 | 7 649,09 | 8 609,12 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 1 203,11 | 1 253,24 | 1 305,45 | 1 359,85 | 1 416,51 | 1 475,53 | 1 534,55 | 1 588,26 | 1 635,91 | 1 841,23 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 8 599,78 | 8 958,10 | 9 331,35 | 9 720,16 | 10 125,17 | 10 547,05 | 10 968,93 | 11 352,84 | 11 693,43 | 13 161,05 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. | 3 564,96 | 3 713,50 | 3 868,23 | 4 029,41 | 4 197,30 | 4 372,19 | 4 547,08 | 4 706,23 | 4 847,41 | 5 455,81 |
| Энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 829,39 | 964,3 | 1 151,04 | 1 088,17 | 1 321,21 | 1 365,47 | 1 406,43 | 1 448,63 | 1 492,09 | 1 679,36 |
| Топливо | тыс. руб. | 394 536,86 | 376 445,69 | 415 715,75 | 395 888,52 | 422 747,69 | 431 088,95 | 444 023,30 | 459 959,87 | 472 096,07 | 581 443,29 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 11 236,30 | 12 650,07 | 11 868,88 | 15 588,98 | 15 101,18 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 841,95 | 58 884,81 |
| текущая амортизация | тыс. руб. | 11 236,30 | 12 650,07 | 11 868,88 | 15 588,98 | 14 848,45 | 14 848,45 | 14 848,45 | 14 848,45 | 14 848,45 | 14 848,45 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. |  |  |  |  | 252,73 | 2 493,50 | 2 493,50 | 2 493,50 | 2 993,50 | 44 036,37 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 165 864,31 | 151 008,53 | 163 749,33 | 136 687,59 | 155 583,97 | 158 138,85 | 169 305,23 | 168 225,32 | 179 384,20 | 148 383,14 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 617 528,03 | 588 007,31 | 641 379,49 | 600 185,02 | 647 807,96 | 663 199,72 | 689 382,00 | 706 198,98 | 731 814,22 | 859 046,54 |
| Прибыль | тыс. руб. | 2 119,81 | 0 | 1 432,80 | 3 649,20 | 3 649,11 | 3 795,08 | 3 946,88 | 4 104,75 | 4 268,94 | 4 994,06 |
| НВВ | тыс. руб. | 606 894,20 | 615 305,39 | 633 536,82 | 635 876,23 | 651 457,08 | 666 994,80 | 693 328,87 | 710 303,73 | 736 083,16 | 864 040,60 |
| в том числе на тепловую энергию в паре | тыс. руб. | 26 428,14 | 26 828,71 | 27 639,97 | 20 786,15 | 21 280,52 | 21 971,46 | 22 708,42 | 23 470,59 | 24 258,35 | 27 682,80 |
| на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 580 466,06 | 588 476,68 | 605 896,85 | 615 090,08 | 630 176,55 | 645 023,33 | 670 620,46 | 686 833,14 | 711 824,81 | 836 357,79 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 869,58 | 881,64 | 907,74 | 932,72 | 955,6 | 989,76 | 1 029,35 | 1 070,53 | 1 113,35 | 1 302,46 |
| 1 пг | руб./Гкал | 867,64 | 872,21 | 894,48 | 925,79 | 944,31 | 972,64 | 1 011,55 | 1 052,01 | 1 094,09 | 1 279,93 |
| 2 пг | руб./Гкал | 872,21 | 894,48 | 925,79 | 944,31 | 972,64 | 1 011,55 | 1 052,01 | 1 094,09 | 1 137,85 | 1 331,13 |
| Потребности в инвестициях с НДС | тыс. руб. | 33 217,00 | 6 554,90 | 43 835,82 | 4 549,18 | 40 333,84 | 0 | 0 | 9 000,00 | 0 | 738 771,60 |
| Вариант развития Энгельсской ТЭЦ-3 с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000,00 |  | 738 771,60 |
| ФАКТ кап.вложений 2019г. с НДС |  |  |  |  | 4549,18 |  |  |  |  |  | 0 |
| ФАКТ кап.вложений 2020 г. с НДС |  |  |  |  |  | 40 333,84 |  |  |  |  | 0 |
| Потребности в инвестициях без НДС | тыс. руб. | 28 150,00 | 5 555,00 | 37 149,00 | 3 790,98 | 33 611,53 | 0 | 0 | 7 500,00 | 0 | 615 643,00 |
| То же накопленным итогом за период 2019 – 2028 гг. без НДС | тыс. руб. |  |  |  | 3 790,98 | 37 402,52 | 37 402,52 | 37 402,52 | 44 902,52 | 44 902,52 | 660 545,52 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 11 236,30 | 12 650,07 | 11 868,88 | 15 588,98 | 21 813,54 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 841,95 | 729 929,65 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 11 236,30 | 12 650,07 | 11 868,88 | 15 588,98 | 15 101,18 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 341,95 | 17 841,95 | 194 496,39 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие собственные источники | тыс. руб. |  |  |  |  | 6712,36 |  |  |  |  | 535 433,26 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | -16 913,70 | 7 095,07 | -25 280,12 | 11 798,00 | -11 797,99 | 17 341,95 | 17 341,95 | 9 841,95 | 17 841,95 | 114 286,65 |
| Дефицит собственных средств за период 2019 – 2028 гг. нарастающим итогом | тыс. руб. |  |  |  | 11 798,00 | 0 | 17 341,95 | 34 683,90 | 44 525,85 | 62 367,79 | 176 654,45 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 606 894,20 | 615 305,39 | 633 536,82 | 635 876,23 | 651 457,08 | 666 994,80 | 693 328,87 | 710 303,73 | 736 083,16 | 864 040,60 |
| в том числе на тепловую энергию в паре | тыс. руб. | 26 428,14 | 26 828,71 | 27 639,97 | 20 786,15 | 21 280,52 | 21 971,46 | 22 708,42 | 23 470,59 | 24 258,35 | 27 682,80 |
| на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 580 466,06 | 588 476,68 | 605 896,85 | 615 090,08 | 630 176,55 | 645 023,33 | 670 620,46 | 686 833,14 | 711 824,81 | 836 357,79 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 869,58 | 881,64 | 907,74 | 932,72 | 955,6 | 989,76 | 1 029,35 | 1 070,53 | 1 113,35 | 1 302,46 |
| 1 пг | руб./Гкал | 867,64 | 872,21 | 894,48 | 925,79 | 944,31 | 972,64 | 1 011,55 | 1 052,01 | 1 094,09 | 1 279,93 |
| 2 пг | руб./Гкал | 872,21 | 894,48 | 925,79 | 944,31 | 972,64 | 1 011,55 | 1 052,01 | 1 094,09 | 1 137,85 | 1 331,13 |

Таблица 15.1.2. ЕТО № 1 ПАО «Т Плюс (до 2026 года) / ООО «Энгельсская генерирующая компания».

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A-3 | A-2 | A-1 | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+9 |
| Передача тепловой энергии |  |  | 141,514 | 136,776 | 110,239 | 131,288 |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 689,794 | 642,872 | 686,8 | 624,819 | 659,231 | 651,497 | 651,908 | 653,972 | 651,743 | 654,525 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 139,915 | 107,61 | 100,33 | 69,022 | 90,071 | 90,071 | 88,27 | 86,504 | 84,774 | 78,193 |
| Полезно отпущено потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 549,879 | 535,263 | 586,47 | 555,797 | 569,16 | 561,426 | 563,638 | 567,468 | 566,969 | 576,332 |
| конечному потребителю (прямая) | тыс. Гкал | 114,949 | 106,913 | 153,81 | 154,227 | 104,16 | 137,87 | 137,87 | 137,87 | 137,87 | 137,87 |
| сети ВКС | тыс. Гкал | 434,93 | 428,35 | 432,66 | 401,57 | 465 | 423,556 | 425,768 | 429,598 | 429,099 | 438,462 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 139,915 | 107,61 | 100,33 | 69,022 | 90,071 | 90,071 | 88,27 | 86,504 | 84,774 | 78,193 |
| Тоже в % | % | 20,28% | 16,74% | 14,61% | 11,05% | 13,66% | 13,83% | 13,54% | 13,23% | 13,01% | 11,95% |
| Покупная энергия | тыс. руб. | 604 719,24 | 571 496,83 | 627 181,59 | 588 351,03 | 635 824,46 | 650 882,24 | 676 653,17 | 693 044,80 | 718 220,70 | 843 546,64 |
| В том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 4 801,08 | 4 742,28 | 4 338,46 | 5 134,45 | 5 862,02 | 6 054,88 | 6 236,53 | 6 423,62 | 6 616,33 | 7 446,74 |
| Тепловая энергия на технологические нужды, включая потери | тыс. руб. | 599 918,15 | 566 754,55 | 622 843,13 | 583 216,59 | 629 962,44 | 644 827,36 | 670 416,64 | 686 621,17 | 711 604,37 | 836 099,90 |
| Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 17 068,93 | 13 274,61 | 16 692,14 | 20 998,75 | 16 867,34 | 19 570,52 | 22 473,42 | 26 059,25 | 30 046,59 | 51 218,41 |
| текущая амортизация | тыс. руб. | 17 068,93 | 13 274,61 | 16 692,14 | 20 998,75 | 16 867,34 | 16 867,34 | 16 867,34 | 16 867,34 | 16 867,34 | 16 867,34 |
| Проекты инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2 703,18 | 5 606,08 | 9 191,91 | 13 179,25 | 34 351,07 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 97 727,00 | 124 971,43 | 100 309,37 | 105 879,13 | 97 907,22 | 95 157,38 | 97 107,96 | 108 979,89 | 112 940,00 | 112 725,67 |
| Прибыль, всего | тыс. руб. | -75 085,19 | -60 983,19 | -160 443,62 | 275,55 | 275,55 | 286,58 | 298,04 | 309,96 | 322,36 | 377,11 |
| Товарная выручка | тыс. руб. | 644 429,97 | 648 759,68 | 583 739,49 | 715 504,46 | 750 874,57 | 765 896,72 | 796 532,59 | 828 393,89 | 861 529,65 | 1 007 867,84 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 676 716,96 | 700 795,76 | 723 330,46 | 732 902,20 | 750 874,57 | 765 896,72 | 796 532,59 | 828 393,89 | 861 529,65 | 1 007 867,84 |
| На содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 96 444,83 | 112 515,71 | 117 636,09 | 118 021,20 | 120 912,13 | 121 069,36 | 126 115,95 | 141 772,72 | 149 925,28 | 171 767,93 |
| На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 580 272,13 | 588 280,04 | 605 694,37 | 614 881,00 | 629 962,44 | 644 827,36 | 670 416,64 | 686 621,17 | 711 604,37 | 836 099,90 |
| Одноставочный тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 172,34 | 1 214,16 | 1 253,21 | 1 287,69 | 1 319,27 | 1 364,20 | 1 413,20 | 1 459,81 | 1 519,54 | 1 748,76 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 152,82 | 1 198,93 | 1 234,90 | 1 278,12 | 1 303,68 | 1 342,79 | 1 396,50 | 1 452,36 | 1 510,46 | 1 767,02 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 198,93 | 1 234,90 | 1 278,12 | 1 303,68 | 1 342,79 | 1 396,50 | 1 452,36 | 1 510,46 | 1 570,87 | 1 837,70 |
| Источники финансирования |  | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Потребности в инвестициях с НДС | тыс. руб. | 55 524,90 | 39 965,42 | 90 382,10 | 25 384,92 | 40 547,73 | 43 543,49 | 53 787,39 | 59 810,11 | 103 305,33 | 301 092,00 |
| ЭТЭЦ-3 тех.прис. 2019 г. | тыс. руб. |  |  |  | 2 226,42 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТС 2019 г. | тыс. руб. |  |  |  | 23 158,50 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТС 2020 г. | тыс. руб. |  |  |  |  | 37 066,80 |  |  |  |  |  |
| Перекладки ТС в соотв. С ИП 2021 - 2028 гг. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 38 928,00 | 51 330,00 | 53 910,00 | 58 099,00 | 281 292,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в соотв. Со СХ ТС | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 3 480,93 | 4 615,49 | 2 457,39 | 5 900,11 | 34 646,33 |  |
| Реконструкция объектов с модернизацией теплообменного оборудования | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 560,00 | 19 800,00 |
| Потребности в инвестициях без НДС | тыс. руб. | 47 055,00 | 33 869,00 | 76 595,00 | 21 154,00 | 33 789,78 | 36 286,24 | 44 822,83 | 49 841,76 | 86 087,78 | 250 910,00 |
| То же накопленным итогом без НДС | тыс. руб. |  |  |  | 21 154,00 | 54 943,78 | 91 230,02 | 136 052,84 | 185 894,60 | 271 982,38 | 522 892,38 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 22 465,94 | 46 282,81 | 16 825,17 | 22 854,10 | 33 789,78 | 34 586,14 | 44 822,83 | 49 841,76 | 86 087,77 | 250 910,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 17 068,93 | 13 274,61 | 16 692,14 | 20 998,75 | 16 867,34 | 16 867,34 | 16 867,34 | 16 867,34 | 16 867,34 | 67 469,36 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации дополнительная на инвестиции | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 703,18 | 5 606,08 | 9 191,91 | 13 179,25 | 108 170,68 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 5 397,02 | 33 008,20 | 133,02 | 1 855,35 | 2 900,78 | 3 846,24 | 2 047,83 | 4 916,76 | 28 871,94 | 0 |
| прочие собственные средства | тыс. руб. |  |  |  |  | 14 021,66 | 11 169,38 | 20 301,58 | 18 865,75 | 27 169,25 | 75 269,96 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | -24 589,06 | 12 413,81 | -59 769,83 | 1 700,10 | 0 | -1 700,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит собственных средств нарастающим итогом | тыс. руб. |  |  |  | 1 700,10 | 1 700,10 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 703,18 | 5 606,08 | 9 191,91 | 13 179,25 | 34 351,07 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 676 716,96 | 700 795,76 | 723 330,46 | 732 902,20 | 750 874,57 | 765 896,72 | 796 532,59 | 828 393,89 | 861 529,65 | 1 007 867,84 |
| Одноставочный тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 172,34 | 1 214,16 | 1 253,21 | 1 287,69 | 1 319,27 | 1 364,20 | 1 413,20 | 1 459,81 | 1 519,54 | 1 748,76 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 152,82 | 1 198,93 | 1 234,90 | 1 278,12 | 1 303,68 | 1 342,79 | 1 396,50 | 1 452,36 | 1 510,46 | 1 767,02 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 198,93 | 1 234,90 | 1 278,12 | 1 303,68 | 1 342,79 | 1 396,50 | 1 452,36 | 1 510,46 | 1 570,87 | 1 837,70 |

Изменения тарифа (отношение роста тарифа с учетом технического перевооружения к росту тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) приведены в таблице 15.1.4.

Изменения тарифа с коллекторов ООО «ЭГК» (сравнение роста тарифа с учетом индексов МЭР и роста тарифа с инвестиционной составляющей) отображены на рис.  15.2.1.

Рис. 15.1.1. Сравнение роста тарифа ООО «ЭГК» с учетом индексов МЭР и роста 
тарифа с инвестиционной составляющей

Тариф на тепловую энергию с коллекторов ООО «ЭГК»  с инвестиционной составляющей не превышает тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР.

Изменения тарифа на тепловую энергию из магистральных сетей ООО «ЭГК» (сравнение роста тарифа с учетом индексов МЭР и роста тарифа на отпуск тепловой энергии из сетей с инвестиционной составляющей при переходе в ценовую зону) отображены на рис. 15.1.2.

Рис. 15.1.2. Сравнение роста тарифа на тепловую энергию ООО «ЭГК» из магистральных тепловых сетей с учетом индексов МЭР и роста тарифа с инвестиционной составляющей при переходе в ценовую зону

Тариф конечного потребителя с инвестиционной составляющей при переходе в ценовую зону из магистральных тепловых сетей ООО «ЭГК» превышает тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР на 12,25% на конец рассматриваемого периода.

Изменения тарифа на тепловую энергию из внутриквартальных сетей ООО «ЭГК» в 
г. Энгельсе (сравнение роста тарифа с учетом индексов МЭР и роста тарифа на отпуск тепловой энергии из сетей ВКС с инвестиционной составляющей при переходе в ценовую зону) отображены на рис. 15.1.3.

Рис. 15.1.3. Сравнение роста тарифа по ЕТО № 1 и ЕТО №2 с учетом индексов МЭР 
и роста тарифа с инвестиционной составляющей

Тариф конечного потребителя с инвестиционной составляющей при переходе в ценовую зону из внутриквартальных сетей  ниже тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР на 20,11% на конец рассматриваемого периода. Снижение тарифа из сетей ВКС при переходе в ценовую зону связано с замораживанием тарифа ВКС в переходный период 2021 – 2024 гг.

Таким образом, переход в ценовую зону приводит к снижению тарифа конечного потребителя ООО «ЭГК».

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 1 представлены в табл. 15.1.5.

Таблица 15.1.5

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | В проц. к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+9 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 41 079,73 | 42 574,54 | 42 931,28 | 36 828,18 | 40 249,73 | 70 270,45 | 138 421,38 | 100% |
| Амортизация | тыс. руб. | 36 587,73 | 31 715,79 | 31 715,79 | 31 715,79 | 31 715,79 | 31 715,79 | 126 863,16 | 78% |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0 | 2 900,78 | 3 846,24 | 2 047,83 | 4 916,76 | 28 871,94 | 0 | 10% |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Прочие | тыс. руб. | 4 492,00 | 7 957,97 | 7 369,25 | 3 064,57 | 3 617,19 | 9 682,72 | 11 558,22 | 12% |

  - Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъекта ЕТО № 2 представлены в таблице 15.2.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в таблице 15.2.2.

Таблица 14.2.1. ЕТО № 2. Тариф на отпуск тепловой энергии

| ЕТО № 2 ОАО «Энгельсские городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 269,63 | 271,54 | 271,77 | 271,54 | 251,45 | 251,45 | 252,67 | 254,30 | 252,62 | 252,62 | 252,62 | 252,62 | 252,62 | 252,62 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 2,62 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 263,90 | 264,88 | 265,11 | 264,89 | 245,05 | 245,05 | 246,26 | 247,90 | 246,22 | 246,22 | 246,22 | 246,22 | 246,22 | 246,22 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 39,48 | 37,86 | 38,09 | 37,86 | 35,95 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 35,54 |
| То же в % | % | 14,79% | 14,13% | 14,20% | 14,13% | 14,50% | 14,50% | 14,43% | 14,34% | 14,43% | 14,43% | 14,43% | 14,43% | 14,43% | 14,43% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 227,50 | 230,12 | 230,12 | 230,12 | 211,96 | 211,96 | 213,17 | 214,81 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 227,50 | 230,12 | 230,12 | 230,12 | 211,96 | 211,96 | 213,17 | 214,81 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 43 301,78 | 43 606,94 | 43 644,18 | 43 607,34 | 40 380,79 | 40 380,79 | 40 577,40 | 40 835,47 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 | 43 301,78 | 43 606,94 | 43 644,18 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 43 301,78 | 43 606,94 | 43 644,18 | 43 607,34 | 40 380,79 | 40 380,79 | 40 577,40 | 40 835,47 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 |
| природный газ | тыс. тут | 43 301,78 | 43 606,94 | 43 644,18 | 43 607,34 | 40 380,79 | 40 380,79 | 40 577,40 | 40 835,47 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 | 40 549,09 |
| Структура расхода топлива | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| уголь | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| природный газ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Балансы электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход эл. Энергии на отпуск тепловой энергии | тыс. кВт-ч | 11 323,20 | 11 403,00 | 11 412,66 | 11 403,00 | 10 559,22 | 10 559,22 | 10 610,04 | 10 678,92 | 10 608,36 | 10 608,36 | 10 608,36 | 10 608,36 | 10 608,36 | 10 608,36 |
| Удельный расход эл. Энергии на 1Гкал полезного отпуска | кВт*ч/Гкал | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Тарифы на покупные энергоносители и воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./тут | 4,14 | 4,58 | 4,70 | 4,85 | 5,00 | 5,15 | 5,31 | 5,47 | 5,63 | 5,80 | 5,95 | 6,10 | 6,25 | 6,40 |
| Цены на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на эл. Энергию | руб/кВт*ч | 4,35 | 3,27 | 3,51 | 3,76 | 3,88 | 3,99 | 4,11 | 4,23 | 4,36 | 4,49 | 4,60 | 4,72 | 4,84 | 4,96 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 179 430,00 | 199 513,10 | 205 207,31 | 211 363,53 | 202 097,00 | 208 159,91 | 215 448,62 | 223 323,43 | 228 409,98 | 235 262,27 | 241 143,83 | 247 172,43 | 253 351,74 | 259 685,53 |
| природный газ | тыс. руб. | 179 430,00 | 199 513,10 | 205 207,31 | 211 363,53 | 202 097,00 | 208 159,91 | 215 448,62 | 223 323,43 | 228 409,98 | 235 262,27 | 241 143,83 | 247 172,43 | 253 351,74 | 259 685,53 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 49 207,90 | 37 258,25 | 40 082,25 | 42 902,40 | 41 987,90 | 42 147,20 | 43 620,55 | 45 220,85 | 46 269,72 | 47 657,81 | 48 849,25 | 50 070,48 | 51 322,25 | 52 605,30 |
| эл. энергия | тыс. руб. | 49 207,90 | 37 258,25 | 40 082,25 | 42 902,40 | 41 987,90 | 42 147,20 | 43 620,55 | 45 220,85 | 46 269,72 | 47 657,81 | 48 849,25 | 50 070,48 | 51 322,25 | 52 605,30 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 12 487,30 | 4 062,50 | 4 255,14 | 4 444,28 | 1 407,30 | 1 469,22 | 1 527,99 | 1 589,11 | 1 652,67 | 1 718,78 | 1 787,53 | 1 859,03 | 1 933,39 | 2 010,73 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 528,00 | 2 742,05 | 2 872,08 | 2 999,74 | 27 768,10 | 28 989,90 | 30 149,49 | 31 355,47 | 32 609,69 | 33 914,08 | 35 270,64 | 36 681,47 | 38 148,73 | 39 674,67 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 102 539,90 | 103 286,40 | 108 184,23 | 112 993,02 | 80 497,50 | 84 039,39 | 87 400,97 | 90 897,00 | 94 532,88 | 98 314,20 | 102 246,77 | 106 336,64 | 110 590,10 | 115 013,71 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 49 305,70 | 32 849,84 | 32 849,84 | 32 849,84 | 27 809,30 | 25 028,37 | 22 247,44 | 20 114,28 | 17 906,74 | 15 243,38 | 12 462,45 | 9 563,95 | 6 135,25 | 2 780,93 |
| текущая | тыс. руб. | 49 305,70 | 32 849,84 | 32 849,84 | 32 849,84 | 27 809,30 | 25 028,37 | 22 247,44 | 19 466,51 | 16 685,58 | 13 904,65 | 11 123,72 | 8 342,79 | 5 561,86 | 2 780,93 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,77 | 1 221,16 | 1 338,73 | 1 338,73 | 1 221,16 | 573,39 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 61 434,40 | 25 016,67 | 25 867,68 | 26 703,22 | 7 851,50 | 8 196,97 | 8 524,84 | 8 865,84 | 9 220,47 | 9 589,29 | 9 972,86 | 10 371,78 | 10 786,65 | 11 218,11 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -72 430,81 | 1 929,50 | 2 673,64 | -7 352,59 | 613,36 | 597,00 | 4 008,50 | 7 845,20 | 3 958,20 | 2 585,26 | 10 323,13 | 18 482,96 | 27 492,18 | 36 761,71 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 384 502,39 | 406 658,31 | 421 992,17 | 426 903,44 | 390 031,96 | 398 627,96 | 412 928,41 | 429 211,17 | 434 560,35 | 444 285,07 | 462 056,48 | 480 538,74 | 499 760,29 | 519 750,70 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 384 502,39 | 406 658,31 | 421 992,17 | 426 903,44 | 390 031,96 | 398 627,96 | 412 928,41 | 429 211,17 | 434 560,35 | 444 285,07 | 462 056,48 | 480 538,74 | 499 760,29 | 519 750,70 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 690,12 | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 167,96 | 2 254,67 | 2 344,86 | 2 438,66 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886,60 | 2 866,96 | 2 351,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проект 1 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3 886,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| проект 2 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2 866,96 |  |  |  |  |  |  |
| проект 3 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,52 |  |  |  |  |  |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886,60 | 6 753,56 | 9 105,08 | 9 105,08 | 9 105,08 | 9 105,08 | 9 105,08 | 9 105,08 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 49 305,70 | 32 849,84 | 32 849,84 | 32 849,84 | 27 809,30 | 25 028,37 | 26 134,04 | 22 981,23 | 20 258,26 | 15 243,38 | 12 462,45 | 9 563,95 | 6 135,25 | 2 780,93 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и( или) модернизации | тыс. руб. | 49 305,70 | 32 849,84 | 32 849,84 | 32 849,84 | 27 809,30 | 25 028,37 | 22 247,44 | 20 114,28 | 17 906,74 | 15 243,38 | 12 462,45 | 9 563,95 | 6 135,25 | 2 780,93 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3 238,83 | 2 389,13 | 1 959,60 |  |  |  |  |  |
| возвратный НДС стоимости кап. затрат | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,77 | 477,83 | 391,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 49 305,70 | 32 849,84 | 32 849,84 | 32 849,84 | 27 809,30 | 25 028,37 | 22 247,44 | 20 114,27 | 17 906,74 | 15 243,38 | 12 462,45 | 9 563,95 | 6 135,25 | 2 780,93 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 49 305,70 | 82 155,54 | 115 005,38 | 147 855,22 | 175 664,52 | 200 692,89 | 222 940,33 | 243 054,60 | 260 961,34 | 276 204,72 | 288 667,18 | 298 231,13 | 304 366,38 | 307 147,31 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 49 305,70 | 32 849,84 | 32 849,84 | 32 849,84 | 27 809,30 | 25 028,37 | 22 247,44 | 20 114,27 | 17 906,74 | 15 243,38 | 12 462,45 | 9 563,95 | 6 135,25 | 2 780,93 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 49 305,70 | 82 155,54 | 115 005,38 | 147 855,22 | 175 664,52 | 200 692,89 | 222 940,33 | 243 054,60 | 260 961,34 | 276 204,72 | 288 667,18 | 298 231,13 | 304 366,38 | 307 147,31 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -49 305,70 | -32 849,84 | -32 849,84 | -32 849,84 | -27 809,30 | -25 028,37 | -22 247,44 | -20 114,27 | -17 906,74 | -15 243,38 | -12 462,45 | -9 563,95 | -6 135,25 | -2 780,93 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 384 502,39 | 406 658,31 | 421 992,17 | 426 903,44 | 390 031,96 | 398 627,96 | 412 928,41 | 429 211,17 | 434 560,35 | 444 285,07 | 462 056,48 | 480 538,74 | 499 760,29 | 519 750,70 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный средневзвешенный в зоне действия ЕТО № 2 | руб./Гкал | 1 690,12 | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 167,96 | 2 254,67 | 2 344,86 | 2 438,66 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1644,7 | 1743,44 | 1795,00 | 1879,33 | 1826,73 | 1855,84 | 1909,83 | 1969,08 | 2032,16 | 2 046,91 | 2 128,79 | 2 213,94 | 2 302,50 | 2 394,60 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1743,44 | 1 795 | 1 879,33 | 1 826,73 | 1 855,84 | 1 909,83 | 1 969,08 | 2 032,16 | 2 046,91 | 2 128,79 | 2 213,94 | 2 302,50 | 2 394,60 | 2 490,38 |

Таблица 14.2.2. ЕТО № 2. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО № 2

| Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению (без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 |
| 1. Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 269,60 | 271,50 | 271,73 | 271,50 | 251,41 | 251,41 | 252,62 | 254,26 | 252,58 | 252,58 | 252,58 | 252,58 | 252,58 | 252,58 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | тыс.Гкал | 269,60 | 271,50 | 271,73 | 271,50 | 251,41 | 251,41 | 252,62 | 254,26 | 252,58 | 252,58 | 252,58 | 252,58 | 252,58 | 252,58 |
| 2. Расход тепловой энергии на с/н | тыс.Гкал | 2,62 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | тыс.Гкал | 2,62 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 3.Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал | 39,48 | 37,86 | 38,09 | 37,86 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | тыс.Гкал | 39,48 | 37,86 | 38,09 | 37,86 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии конечному потребителю с коллекторов | тыс.Гкал | 227,50 | 230,12 | 230,12 | 230,12 | 211,96 | 211,96 | 213,17 | 214,81 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | тыс.Гкал | 227,50 | 230,12 | 230,12 | 230,12 | 211,96 | 211,96 | 213,17 | 214,81 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 | 213,13 |
| 5. Полезный отпуск тепловой энергии в тепловые сети | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб | 384 502,39 | 406 658,31 | 421 992,17 | 426 903,44 | 390 031,96 | 398 627,96 | 412 928,41 | 429 211,17 | 434 560,35 | 444 285,07 | 462 056,48 | 480 538,74 | 499 760,29 | 519 750,70 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | тыс. руб | 384 502,39 | 406 658,31 | 421 992,17 | 426 903,44 | 390 031,96 | 398 627,96 | 412 928,41 | 429 211,17 | 434 560,35 | 444 285,07 | 462 056,48 | 480 538,74 | 499 760,29 | 519 750,70 |
| 7. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 690,12 | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 167,96 | 2 254,67 | 2 344,86 | 2 438,66 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | руб./Гкал | 1 690,12 | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 167,96 | 2 254,67 | 2 344,86 | 2 438,66 |
| 8. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб | 384 502,39 | 406 658,31 | 421 992,17 | 426 903,44 | 390 031,96 | 398 627,96 | 412 928,41 | 429 211,17 | 434 560,35 | 444 285,07 | 462 056,48 | 480 538,74 | 499 760,29 | 519 750,70 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | тыс. руб | 384 502,39 | 406 658,31 | 421 992,17 | 426 903,44 | 390 031,96 | 398 627,96 | 412 928,41 | 429 211,17 | 434 560,35 | 444 285,07 | 462 056,48 | 480 538,74 | 499 760,29 | 519 750,70 |
| 9. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 690,12 | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 167,96 | 2 254,67 | 2 344,86 | 2 438,66 |
| ЕТО № 2 ОАО «ЭГТС» | руб./Гкал | 1 690,12 | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 167,96 | 2 254,67 | 2 344,86 | 2 438,66 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 690,12 | 1 767,16 | 1 833,79 | 1 855,13 | 1 840,12 | 1 880,68 | 1 937,09 | 1 998,10 | 2 038,95 | 2 084,57 | 2 167,96 | 2 254,67 | 2 344,86 | 2 438,66 |
| Разница,% между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом с учетом индексов МЭР | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Изменения тарифа (отношение роста тарифа с учетом технического перевооружения к росту тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) приведены в таблице 15.2.2. Изменения тарифа конечного потребителя (сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) отображены на рис. 15.2.1.

Рис.15.2.1. Сравнение роста тарифа ЕТО № 2 с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

Тариф конечного потребителя с инвестиционной составляющей не превышает тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР.

Источники инвестиций мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО № 2 представлены в таблице 15.2.2.

Таблица 15.2.2

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | В проц. к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+9 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 886,60 | 2 866,96 | 2 351,52 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 238,83 | 2 389,13 | 1 959,60 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 238,83 | 2 389,13 | 1 959,60 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 647,77 | 477,83 | 391,92 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 647,77 | 477,83 | 391,92 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |

Изменения тарифа (отношение роста тарифа с учетом технического перевооружения к росту тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению) приведены в таблице 15.3.2.

Сравнение роста тарифа с учетом технического перевооружения и роста тарифа, изменяющегося с учетом индексов МЭР, отображены на рис. 15.3.1.

Рис. 15.3.1. Сравнение роста тарифа ЕТО № 4  с учетом технического перевооружения и роста тарифа, не учитывающего мероприятия по техническому перевооружению

Тариф конечного потребителя с инвестиционной составляющей не превышает тарифа, прогнозируемого с учетом индексов МЭР.

## Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный Закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.07.2005 года N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 года №  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом 
Минэнерго России от 05.03.2019 года № 212

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.07.2017 года N 1011/пр)

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 года № 787

- СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99

За исключением котельных (промышленных, ведомственных, автономных и иных), не используемых для отопления объектов жилищного и гражданского назначения.

По исходным данным утвержденной Схемы.